询 价 文 件

项目名称：       电梯维保

项目编号：    长医分采〔2020〕12001号

重庆市长寿区人民医院

二〇二〇年七月

目  录

第一部分  询价函	2

第二部分  采购项目技术要求	4

第三部分  商务要求  	13

第四部分   供应商须知	 13

第五部分   附件/响应文件格式	17

- 第一部分  询价函

我院就以下项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物名称 | 最高限价（元） | 服务期限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 | 92000 | 1 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

7．投标人具有有效的营业执照（复印件加盖投标人公章）。

（二）特定资格条件

1．投标人俱有所投维保服务电梯品牌的原厂（公司）维修授权书，原制造厂家参与此次投标不受此条限制。

2．投标人需具有特种设备安装改造维修许可证（A级）资质；电梯生产、安装、改造、保养、维修及售后服务等方面具备相应的能力。

3. 维保人员必须持有《特种设备作业人员证》。（提供相关证书复印件以及维保人员在本单位缴纳社保证明材料，加盖投标人公章后有效。）

四、询价文件获取及时间安排

（一）凡有意参加投标的供应商，请在“重庆市长寿区人民医院官网”（ http://www.cqcsyy.cn/www/index/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）响应文件递交开始和截止时间及地点、方式

1.响应文件递交开始时间： 2020年7月22日10 时00分

2. 响应文件递交截止时间：2020年7月22日10时30分

3.地点：重庆市长寿区人民医院招投标管理办公室。

4.响应文件递交方式：指定专人现场递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

五、响应有关规定

（一）响应文件必须在询价文件规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。

（二）任何一家投标人须一次报出不得更改的价格，且报价只能低于投标限价，否则视为围标、串标。

（三）现场踏勘

为减少响应误差，响应供应商须在2020年7月21日17:30前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

六、联系方式

联系人：朱老师

电  话：13350349399

地  址：重庆市长寿区凤城街道北观16号（重庆市长寿区人民医院）

第二部分  采购项目技术要求

一、项目基本情况

1.项目一览表

| 服务内容 | 厂家 | 数量 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院电梯维保 | 天津利通电梯 | 3 | 1年 | 住院部1、2、3号电梯 |
|  | 重庆富士电梯 | 4 | 1年 | 住院部4号、住院部B栋9号、门诊部10、11号电梯 |
|  | 通力电梯 | 3 | 1年 | 血液病理楼5号、药剂楼6、7号电梯 |
|  | 三力电梯 | 3 | 1年 | 检验楼8号、健康管理中心12、13号电梯 |

2.维保日期

2020年8月1日至2021年7月31日。

二、电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

三、维保要求

指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2.安装国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4.保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8.维修保养质量按有关部门检验标准执行。

9.在维保过程中发现自然磨损的低值易耗品，应主动进行更换且必须是合格产品，超出免费更换范围内的电梯配件，经报价确认后必须立即更换。（曳引机、门机和控制柜必须为原厂产品）。

10.中标方负责协助电梯的定期检验工作，电梯定期检验费用由招标方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，中标方将及时书面通知甲方，并为招标方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由招标方承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，中标方应及时告知招标方经报价确认后必须立即更换。

11.中标方提供全日24小时紧急修理服务，在10分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于电梯内，中标方承诺根据已接到的招标方通知，在10分钟内到达现场处理。电梯故障严重，中标方加派维修人员，24小时内恢复正常运行。

12.中标人应为本项目单独配备一名常驻医院的维保人员，必须持证（电梯维修证）上岗，且具有5年以上的电梯修理经验，负责我院电梯全日24小时紧急修理服务。

13.因中标方维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，中标方应当承担电梯复验费用。

14.招标方如遇重要活动和紧急情况时，中标方提供专业技术人员进行保驾护航服务。

15.在招标方要求的情况下，中标方免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

16.中标方应定期对常驻维保员进行定期培训，并建立三级培训教育卡，培训情况定期接受甲方监督。

17.派驻医院的维保员应与投标文件上提供的人员一致，若有更换，中标方应提前书面告知，并派驻不低于招标要求的维保员。

四、电梯零部件更换要求

1. 投标人承担500元（含500元）以内的零配件免费更换，500元以上配件由医院承担，价格按照《电梯常用零配件价格及易耗件清单》执行。

2. 投标人备品备件具有所投维保服务的电梯品牌的供货协议并出具相关证明，为保证电梯维保及时性，在重庆有备品备件仓库。

3. 为保证电梯的正常运行，投标人应做好电梯常用零部件备库管理，储存合理数量的专用备件和零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，应提前做好报价工作，待招标方确认后立即对相应部件进行修理或更换。

4.中标单位按要求定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过表1的采购周期，更换的配件必须与原配件同品牌。

表1《电梯大型部件维修更换响应表》补三大组件

| 序号 | 元器件名称 | 采购周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返绳轮 | ≦2周 |
| 2 | 限速器 | ≦6周 |
| 3 | 钢丝绳 | ≦2周 |
| 4 | 缓冲器 | ≦4周 |
| 5 | 补偿链 | ≦4周 |

5.由于招标方原因或者使用不当导致的配件损坏，在招标方书面同意后，中标方应及时更换。

6.投标人需对以下《电梯常用零配件价格及易耗件清单》进行报价：

电梯常用零配件价格及易耗件清单

| 序号 | 名称 | 单价限价 | 序号 | 名称 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步制动器 | 5500元/套 | 2 | 异步制动器 | 4200元/套 |
| 3 | 同步闸瓦 | 1500/组 | 4 | 异步闸瓦 | 800元/组 |
| 5 | 同步编码器 | 2800元/套 | 6 | 10mm曳引绳 | 22元/米 |
| 7 | 限速器 | 2300元/套 | 8 | 涨紧装置 | 720元/套 |
| 9 | 8mm钢丝绳 | 21元/米 | 10 | 异步编码器 | 1800元/套 |
| 11 | 13mm曳引绳 | 32元/米 | 12 | 有线三方通话 （用户自理线路） | 1200元/台 |
| 13 | 曳引轮 | 4600元/套 | 14 | 导向轮 | 4200元/套 |
| 15 | 导向轮轴承更换 | 1500元/台 | 16 | 对重反绳轮轴承更换 | 2000元/台 |
| 17 | 轿厢反绳轮轴承更换 | 1600元/台 | 18 | 变频门控器 | 4200元/套 |
| 19 | 门电机 | 1200元/台 | 20 | 通力门机板 | 6500元/台 |
| 21 | 通力轿顶通讯板 | 8000元/套 | 22 | 通力按钮板 | 3200元/台 |
| 23 | 通力外呼通讯显示板 | 780元/套 | 24 | 通力轿内显示板 | 980元/套 |
| 25 | 通力门机马达 | 5300元/套 | 26 | 通力测速马达 | 7200元/套 |
| 27 | 门机同步皮带 | 420元/根 | 28 | 外呼通讯显示板 | 600元/套 |
| 29 | 轿厢通讯板 | 3200元/台 | 30 | 轿厢通讯显示板 | 600元/台 |
| 31 | 通力主板 | 13500元/块 | 32 | 主板 | 8500元/块 |
| 33 | 变频器22KW | 18500元/套 | 34 | 变频器18.5KW | 12800元/套 |
| 35 | 变频器15KW | 11500元/套 | 36 | 变频器11KW | 9500元/套 |
| 37 | 导靴座 | 480元/套 | 38 | 门滑轮 | 220元/层 |
| 39 | 抱闸控制板 | 400元/块 | 40 | 抱闸激励器 | 850元/套 |
| 41 | 科室语音楼层报站 | 3500元/套 | 42 | 楼层语音报站 | 2200元/套 |
| 43 | 电子到站钟 | 480元/套 | 44 | 速度卡 | 1680元/套 |
| 45 | 控制柜内主变压器 | 1350元/套 | 46 | 相序继电器 | 280元/套 |
| 47 | 主接触器 | 475元/套 | 48 | 抱闸接触器 | 380元/套 |
| 49 | 开关电源 | 780元/套 | 50 | 制动电阻 | 1200元/台 |
| 51 | 平层光电 | 1800元/套 | 52 | 门机皮带轮 | 680元/个 |
| 53 | 同步皮带轮 | 450元/个 | 54 | 限速器电磁铁 | 680元/套 |
| 55 | 底坑检修盒 | 260元/套 | 56 | 绳头装置 | 160元/套 |
| 57 | 应急照明电源 | 260元/套 | 58 | 轿厢轴流风扇（长） | 530元/台 |
| 59 | 轿厢轴流风扇（短） | 280元/台 | 60 | 轿厢、机房话机 | 280元/套 |
| 61 | 值班室话机 | 320元/套 | 62 | 随动电缆40*0.75 | 58元/米 |
| 63 | 18*0.75井道电缆 | 28元/米 | 64 | 4芯通讯线 | 9元/米 |
| 65 | 外乎面板（双梯） | 480元/块 | 66 | 外乎面板（单梯） | 280元/块 |
| 67 | 中分厅门门头装置 | 1600元/套 | 68 | 旁开层门门头装置 | 2200元/套 |
| 69 | 中分轿门门套装置 | 4900元/套 | 70 | 旁开轿门门头装置 | 6800元/套 |
| 71 | 中分不锈钢门扇 | 2600元/层 | 72 | 旁开不锈钢门扇 | 3200元/套 |
| 73 | 中分喷塑门扇 | 1600元/层 | 74 | 旁开喷塑门扇 | 1800元/套 |
| 75 | 门地坎 | 600元/套 | 76 | 门刀装置 | 520元/套 |
| 77 | 轨道 | 1000元/5米 | 78 | 液压缓冲器 | 1150元/套 |
| 79 | 轿顶装饰透光板客梯 | 650元/台 | 80 | 轿顶装饰透光板医梯 | 850元/台 |
| 81 | 光幕装置 | 1800元/套 | 82 | 称重装置 | 2600元/套 |
| 83 | 补偿链 | 52元/米 | 84 | 补偿链导向装置 | 450元/套 |
| 85 | 电机轴承更换 | 1400元/台 | 86 | 主机齿轮油 | 550元/台 |
| 87 | 安全门锁接触器 | 260元/套 | 88 | 自动门锁 | 220元/套 |
| 89 | 轿顶装饰客梯 | 4200元/套 | 90 | 医梯轿顶装饰 | 5600元/台 |
| 91 | 无线三方通话 | 1800元/套 | 92 | 安全钳 | 4800元/套 |

五、作业人员要求

投标人需保证至少2人或2人以上24小时驻点服务。维保技术人员需有5年以上维修资历。

- 第三部分  商务要求

- 一、服务时间、地点

服务时间：2020年8月1日至2021年7月31日。

服务地点：采购人指定地点。

- 二、付款方式

项目款项分二次付清，2021年1月31日后验收合格凭正式发票于次月支付中标金额50%，2021年7月31日后验收合格后凭正式发票于次月支付中标金额50%。

- 三、验收方式

1.中标供应商负责准备相关资料，由采购方组织相关人员进行项目验收。对采购方认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，相关验收费用由中标供应商承担。

2.如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

- 第四部分   供应商须知

一、响应文件构成

（一）技术要求对照表（附件二）

（二）商务要求对照表（附件三）

（三）相关资质证明

1.提供投标人有效工商营业执照，具有特种设备安装改造维修许可证（A级）资质。

2. 若投标人不是所投维保服务电梯原制造厂家，须提供所投维保服务电梯品牌的原厂（公司）维修授权书。

3. 若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

4. 投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

5. 若投标人不是所投维保服务电梯原制造厂家，须提供与所投维保服务电梯品牌原厂（公司）签订的备品备件供货协议。

6. 提供2名维保人员有效的《特种设备作业人员证》以及维保人员在本单位缴纳社保证明材料。

（四）诚信声明（附件六）

（五）电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表（附件七）

（六）项目报价表（附件八）

以上所有资料须加盖投标供应商公章，装订成册，封面见附件一，其他资料（除项目报价表外）按以上顺序装订。

二、响应报价

（一）响应供应商必须一次报出不得更改的价格。

（二）本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、人工、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

三、响应文件递交

（一）响应文件一式二份，分为正本和副本，副本可为正本的复印件，须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（二）响应文件封面须标注“正本”或“副本”字样。响应文件必须装袋密封，密封处加盖单位公章，否则视为无效响应文件。

（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖单位公章后一并装入响应文件袋中。

四、评审

（一）本项目询价小组采用在满足资质、技术要求和商务要求的情况下以最低价中标的原则确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，响应供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.响应供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

4.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

5. 投标人串通投标的；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

7.合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上响应供应商参加该合同包询价的，上述响应供应商均为无效响应；

8.同一合同包的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与底价的。

9.法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

五、确定成交供应商

采购人根据询价小组评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内发出成交通知书并在重庆市长寿区人民医院公示栏和“重庆市长寿区公共资源交易中心”（ http://113.207.111.119:25185/ceinwz/indexcqcsold.htm ）上发布成交结果。

六、质疑与投诉

（一）响应供应商认为采购方工作人员、询价小组成员及其他相关人员，在本次采购活动中与其他响应供应商有利害关系的，可以申请回避。

（二）响应供应商对本次采购活动相关事项有疑问的，可以向采购方提出询问，采购方应当及时作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

（三）响应供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权利受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料。采购方应当在收到书面质疑后7个工作日内答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他响应供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

（四）质疑响应供应商对采购方的答复不满意或者采购方未在规定的时间作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。投诉电话：023-40400231。

七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（二）询价文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

八、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）参加本次询价的投标供应商视为全部知晓和响应询价文件要求；

（三）采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（四）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

第五部分   附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：诚信声明

附件七：电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表

附件八：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“第二部分 采购项目技术要求”中的全部内容（包含项目基本情况、电梯日常维护保养项目（内容）和要求、维保要求、电梯零部件更换要求和作业人员要求）；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 验收方式 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“第三部分 商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件七

电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表

单位：元

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步制动器 | XXX | 套 | 5500 |  | 本栏可修改 |
| 2 | 异步制动器 |  | 套 | 4200 |  | 本栏可修改 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 安全钳 |  | 套 | 4800 |  |  |
| 合计： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：此表按照“第二部分采购项目要求”中“四、电梯零部件更换要求”中的《电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表》零配件依次进行报价；此表可扩展。

投标人：                      法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

附件八

项目报价表

询价项目名称：

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元 大写： |  |  |  |  |

投标人：                      法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：项目报价表需单独密封，该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、人工、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束