询 价 文 件

项目名称：    8号手术室更换空调直膨机

项目编号：    长医分采〔2020〕12004号

重庆市长寿区人民医院

二〇二〇年九月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号手术室更换空调直膨机 | 2 | 台 | 90000 | 品牌：麦克维尔；型号为100MR |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.具有中国制冷空调工业协会颁发的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书同时具备B类Ⅱ和D类Ⅱ级及以上资质证书。

2.项目负责人须同时具备机电一级建造师和制冷空调系统安装维修工二级及以上证书。

三、采购项目要求

（一）技术参数

1.室外机：制冷量25KW,制热量26KW,输入功率（热8.871/冷8.91KW）,电压380V,制冷剂R410A。

2.室内机：送风量5500m³/h，新风量3000m³/h，机外余压300Pa。初效G4，中效F8，亚高效H11。

（二）功能要求

外机与内机配套进行恒温恒湿控制，初中效过滤器压差控制，送风机控制，高低压保护控制，过载保护控制，风阀联锁控制，检修照明联控等功能。

（三）施工维修要求

1.施工维修用的主要工、护器具及有关设备由中标供应商自备。检查该空调内机设备运行情况，进行必要修理。

2.中标供应商严格遵守采购人单位的技术、安全、保密、保卫等工作制度，尊重采购人现场工作人员的意见，保证施工范围内采购人设施、设备完整性。

2.中标供应商严格按照施工方案的技术要求和操作规范施工，保证质量、保证工期。

3.施工期间若因中标供应商原因引起的安全责任事故，概由中标供应商负责。

4.施工处理完后，需作详细记录，并由采购人现场工作人员签字。

5.施工维修期内损坏采购人物品照价赔偿，造成采购人损失概由中标供应商负责。

6.中标供应商应保证经过其检查维修的系统设备不得低于设计使用寿命。

- 四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：签订合同之日起30个日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

- （三）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字式交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（四）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供1年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后3小时内派合格的维修工程师到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

3.2 提供投标人有效中国制冷空调工业协会颁发的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书同时具备B类Ⅱ和D类Ⅱ级及以上资质证书。

3.3提供项目负责人同时具备机电一级建造师和制冷空调系统安装维修工二级及以上证书，并提供社保证明。

3.4若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.5投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.诚信声明（附件七）

7.中标承诺书（附件八）

8.维修配件价格表（附件九）

9.项目报价表（附件十）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传。

2.签订合同时，中标供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.响应供应商必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

在符合采购项目资质、采购项目要求及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.为减少响应误差，响应供应商须在2020年9月16日17:30前自行到现场踏勘编制施工方案，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

2.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：中标承诺书

附件九：维修配件价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技数参数 |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |
| 施工维修要求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“采购项目要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意招标人取消其中标资格，并承担招标人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

重庆市长寿区人民医院购置设备

维修配件价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束