重庆市长寿区人民医院

关于严肃谈话室改造的市场调研

各潜在商家：

我院现征集严肃谈话室改造的价格调研资料，请各潜在供应商在规定时间内递交。

- 工作量清单（见附件1）

- 技术要求

（一）严肃谈话室

1.房间吊顶的，吊顶后内空净高一般不低于2.8米，且吊顶必须牢固。

2. 窗户(通风口)应当采用防爆玻璃，设置为推拉式或平开式，下框离地面2.5米以上。房间内空高度不足2.5米的，窗户(通风口)应当齐梁安装。

3. 灯具吸顶安装，开关一般设在房间外，安装在谈 话室内的应当进行安全处理。应急照明灯应当安装在离地  面2.5米以上(灯罩不能为玻璃制品),达到防跳跃拉扯、防触碰等效果。

4. 空调(换气扇)应当安装在离地面2.5米以上，管线不裸露，开关、调温控制装置一般安装在房间外，安装在谈话室内的应当进行安全处理。

5. 墙壁软包应当使用浅色调材料，软包高度离地面 不少于2.5米，软包后墙上无突出棱角、支架等硬物，达到撞击无伤害、阻燃、隔音等效果。

6. 实时显示时间(24小时时间数码)、温度、湿度 等信息的显示屏应当安装在谈话对象座位正后方的墙面， 具备自动校时功能，显示屏时间与同步录音录像系统时间 一致；显示屏应当选用不易碎的面板并贴防爆安全膜。具备条件的，可在合理位置配置示证显示屏。

7. 门把采用软质材料，门、门框、门锁朝室内的部分应当软包，不裸露金属等硬物。门锁无反锁装置，从内、外均可手动打开；安装电子门禁系统的，应当具备断电时门禁系统自动解锁的功能，并配置紧急开门按键。

8.桌椅应当进行软包，谈话对象使用的桌子、凳子应当达到防止搬动伤人、撞击无伤害等效果。

9.室内电源插座应当布置在谈话人员一侧，并进行安全处理。

10. 谈话室地面应当平整无台阶，铺塑胶等软质防滑材料。

11.谈话室应当内设卫生间，卫生间安装半截门，门框、墙壁应当进行软包。卫生间地面应当铺防滑垫。

12.卫生间一般安装蹲便器，确需安装坐便器的，应当将水箱嵌入墙体,并用软质材料包裹坐便器边缘坚硬部分，达到撞击无伤害的效果。

13.卫生间安装的洗手盆、水龙头，应使用软质材料进行安全处理，金属地漏应当采取防摘取的防护措施。

（二） 录音录像系统方面

1. 谈话室安装同步录音录像系统，做到全覆盖、不间断、无死角。录音录像系统与互联网、其他网络相互物 理隔离；录音录像资料前端存储时间不少于90天，后端机房集中存储时间不少于180天，及时做好录音录像资料的转存、刻录等工作。

2. 谈话室应当按照安全要求安装摄像机，实现谈话 场景、谈话人员、谈话对象的画面采集；普通谈话室、宽松谈话室的摄像机可隐蔽安装。

3. 谈话室安装的时间、温度、湿度信息显示屏，应当处于谈话对象摄像机监控范围内。示证显示屏画面不出现在“三合一 ”画面内。

4. 谈话室应当安装拾音设备，确保谈话对象和谈话 人员均位于高灵敏度拾音曲线内，拾音设备安装位置应当远离空调排风口等噪音源。

5. 指挥室应当配置监控显示设备、监控操作平台、音响设备和光盘刻录设备等，谈话室的视频、音频信号接  入指挥室，满足现场指挥、同步录音录像刻录拷贝等要求。 具备条件的，可部署指挥系统，实现即时信息交流、谈话室和指挥室工作人员之间互发消息、传送资料等功能。

（三）安防系统方面

1. 独立设置的谈话场所，大门、通道等重要部位应当安装门禁系统，实现出入控制，对进出人员进行身份验证和分级管理。

2. 谈话场所采取独立建立或与录音录像系统合并建立的方式，配备视频监控系统，对周界、走廊等重点区域实施24小时监控；视频监控系统与互联网、其他网络相 互物理隔离。独立建立的视频监控系统，录音录像资料存储时间不少于30天。合并建立的视频监控系统，由安保人员承担周界监控 任务的，应当采取技术措施，将周界监控视频与谈话室监控视频进行技术隔断处理。监控室应当配置监控显示设备和监控操作平台。监控室与指挥室分设的，监控室仅接入视频信号，不接入音频信号。

4. 谈话室、重要通道等关键部位可设置应急报警按钮，用于紧急情况下发出报警信号，同时联动监控室的报警提示。

（四） 供电系统方面

1. 配备备用电源系统 (UPS),并能自动进行切换。备用电源容量能保证系统正常工作时间不少于2小时。

2. 电源应具有防漏电功能，有安全接地措施。

3. 设备供电采用单独电源，空调等大负荷用电装置不与同步录音录像系统同路供电。

（五）消防、防雷、环保方面

1. 独立设置的谈话场所，应当配备完善的消防设施 设备，电气产品、电气线路敷设、火警报警、喷淋系统、 消防器材等符合消防安全要求；场所建成后应当通过消防 部门验收并取得合格证。合并设置的谈话场所，应当配置灭火器等消防设备。

2. 谈话室软包应当使用B1 级以上防火阻燃材料(含面层、填充层、基层)。独立设置的谈话场所，应当配备完备的防雷设施，建成后应通过气象(防雷)部门验收并取得合格证。谈话场所配备的设施设备和装修使用的材料应符合环保要求。建成后，应进行环境监测，空气质量指数符合环保部门要求并取得合格证。

三、资料要求（盖公司鲜章）

1.提供满足技术要求及工程量要求的严肃谈话室改造项目报价表（格式自拟）。

2.报价表须注明报价人和报价人联系方式。

若以电子件送达，须将以上报名资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱。

四、递交方式及要求

- 1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。

- 2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号科研办公楼512室（重庆市长寿区人民医院北城院区）

- 3.联系方式：023-40403578或陈老师18983286803

- 4.电子邮箱：278809648@qq.com

- 5.递交截止时间：2023年12月4日12:00之前

附件1：严肃谈话室改造工作量清单

重庆市长寿区人民医院

2023年11月28日

附件1：严肃谈话室改造工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程 |  |  |  |
| 1 | 剔打线槽 | [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60 |
| 2 | 安装接线盒 | [工作内容 1.本体安装 | 个 | 8 |
| 3 | 大便器 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |
| 4 | 洗脸盆 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |
| 5 | 塑料管DN100 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |
| 6 | 塑料管DN75 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |
| 7 | 螺纹阀门 | [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |
| 8 | 螺纹阀门 | [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |
| 9 | 插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |
| 10 | 信息插座 | [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 |
| 11 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |
| 12 | 球形监控摄像设备(壁 挂 ) |  | 台 | 6 |
| 13 | 半球监控摄像设备(吸 顶 ) |  | 台 | 2 |
| 14 | 门禁系统 | [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |
| 15 | 监控交换机 | [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 16 | 外网交换机 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |
| 17 | 拾音器 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 个 | 2 |
| 18 | 控制台(盘)、操作台、 应急台 | [工作内容] 1.底座制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 | 台 | 1 |
| 19 | 高清录像机(8T) | [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 20 | 显示设备(壁挂)+电 脑 | [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 21 | GPS子钟 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |
| 22 | 不间断电源设备 | [工作内容] 1.安装 2.测试 | 套 | 1 |
| 23 | 不间断电源调试 | [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |
| 24 | 配线WDZC-BYJ 3×4 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装 | m | 60 |
| 25 | 配线WDZC-BYJ3×2.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装 | m | 40 |
| 26 | 配线WDZC-RW 3×1.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装 | m | 180 |
| 27 | 双绞线缆WDZC-CAT.6 | [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 |
| 28 | 配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 180 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除(开门洞) | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.1 |
| 2 | 开孔(打洞) | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |
| 3 | 垫层(卫生间地面) | [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 1.38 |
| 4 | 橡胶板卷材楼地面 | [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 20.87 |
| 5 | 木门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2. |
| 6 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.64 |
| 7 | 窗帘轨拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |
| 8 | 堵洞(插座封闭) |  | 个 | 3 |
| 9 | 实心砖墙(封窗) | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.38 |
| 10 | 乳胶漆墙面 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 18.24 |
| 11 | 墙面装饰板(人造革软 包 ) | 1.面层材料品种、规格、颜色：条 板隔声墙 | m2 | 67.68 |
| 12 | 过梁 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 0.07 |
| 13 | 防盗门 | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2. |
| 14 | 磁吸门 | [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 1 |
| 15 | 铝合金窗(带防盗网) | [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.88 |
| 16 | 金属隔断(轻钢龙骨) | [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 25.74 |
| 17 | 保密文件柜 420*900*1850 | [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 2 |
| 18 | 软包木桌1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |
| 19 | 软包木椅 |  | 张 | 3 |
| 20 | 木桌1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |
| 21 | 木椅 |  | 张 | 2 |