长寿区人民医院配电房维保服务要求

一、维保设备基本情况

1、北城院区

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 台 | 800 KVA 干式变压器 |
|  |  | 1 台 | 1000 KVA 干式变压器 |
|  |  | 2 台 | 1250 KVA 干式变压器 |
|  |  | 4 台 | 1600 KVA 干式变压器 |
| 2 | 高压柜 | 38 面 | 10 KV |
| 3 | 低压柜 | 83 面 | 0.4 KV |
| 4 | 直流柜 | 4 面 |  |
| 5 | 电缆 | 9 根 | 10kV 高压柜至变压器间的联络 |

- 北观院区

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1台 | 80KVA油式变压器 |
|  |  | 1台 | 500KVA油式变压器 |
|  |  | 1台 | 630KVA油式变压器 |
|  |  | 4台 | 800KVA干式变压器 |
| 2 | 高压柜 | 9面 | 10KV |
| 3 | 跌落保险 | 3组 | 10KV |
| 4 | 电缆 | 8根 | 10KV高压柜至变压器间的联络10KV电缆 |
| 5 | 低压柜 | 33面 | 0.4KV |

3、维保时间：2年

二、维护保养内容及要求

## （一）维护保养

- 每年预防性试验：

每年（具体时间需要与采购人沟通）对重庆市长寿区人民医院北城院区及北观院区的配房变压器、高低压柜、断路器、避雷器、电缆等电气设备做一次预防性试验并出具试验报告，及时发现缺陷、隐患及时处理，避免设备损毁、损失影响供电系统造成的更大的损失。预防性试验内容：

| 依照《中华人民共和国电力法》及《中华人民共和国电力行业标准》DL/T 596—2005，及电力主管部门的要求必须执行的年检预试维保项目如下表： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜年检、预试及维保检修内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 类别 | 备注 |
| 1 | 断路器系统 | 开关回路电阻测试 | 系统 | 预试 |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 机械及五防闭锁检查 |  |  |  |
| 2 | 母线 | 工频耐压试验 | 段 | 预试 |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 紧固检查、发热部位检查 |  |  |  |
|  |  | 与母线有关的元器件检测 |  |  |  |
| 3 | 继电保护装置 | 保护装置二次回路绝缘试验 | 台 | 预试 |  |
|  |  | 继电保护装置定值校验 |  |  |  |
|  |  | 保护出口跳闸试验 |  |  |  |
|  |  | 整组传动试验 |  |  |  |
| 4 | 电压互感器 | 测量绕组绝缘电阻 | 组 | 预试 |  |
|  |  | PT一二次绕组直流电阻测试 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 测量绕组绝缘电阻 | 组 | 预试 |  |
|  |  | CT一二次绕组直流电阻测试 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 主绝缘电阻测量 | 根次 | 预试 |  |
|  |  | 电缆头紧固 |  |  |  |
| 7 | 避雷器 | 绝缘电阻 | 组 | 预试 |  |
| 8 | 接地系统 | 接地电阻的测试 | 系统 | 预试 |  |
| 9 | 开关柜柜体清洁保养 | 各元器件及柜体清洁清理 | 台 | 维护 |  |
|  |  | 活门机构保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 连接螺栓紧固 |  | 维护 |  |
|  |  | 接地开关保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 静触头保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 站用变压器（柜内）保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 手车导轨润滑 |  | 维护 |  |
|  |  | 开关柜柜门调整 |  | 维护 |  |
|  |  | 连锁机构调整 |  | 维护 |  |
|  |  | 穿墙套管检查 |  | 维护 |  |
| 10 | 主开关清洁保养 | 本体表面清洁 | 台 | 维护 |  |
|  |  | 动触头保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 机构润滑 |  | 维护 |  |
|  |  | 内部螺栓、连接销、卡簧紧固 |  | 维护 |  |
|  |  | 航空插头保养 |  | 维护 |  |
|  |  | 底盘保养 |  | 维护 |  |
| 11 | 主保护清洁保养 | 元件清洁 | 台 | 维护 |  |
|  |  | 连接件润滑，紧固，防腐蚀处理 |  | 维护 |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 类别 | 备注 |
| 1 | 0.4KV低压开关柜维修保养 | 柜体清洁清理 | 台 | 维护 |  |
|  |  | 检查仪表及信号指示灯是否完好齐全、指示正确 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查二次回路接线是否良好 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查电缆接头有无发热变色 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查母线及其引下线连接是否良好 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查配电柜接地、接零是否良好 |  | 维护 |  |
| 2 | 0.4KV低压电容柜维保 | 清洁低压电容柜 | 台 | 维护 |  |
|  |  | 检查熔丝底座熔丝是否工作正常 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查电缆接头有无发热变色 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查电容柜接地是否良好 |  | 维护 |  |
|  |  | 检测柜内元器件缺陷 |  | 维护 |  |
|  |  | 清理柜内异物、检查柜内绝缘间距 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查二次回路及熔断器是否良好 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查信号指示灯、显示器是否完好齐全、指示正确 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查二次回路动作准确性 |  | 维护 |  |
|  |  | 检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀 |  | 维护 |  |
|  |  | 利用万用电桥测量电容容值 |  | 维护 |  |
| 干式及油浸式变压器年检、预试及维保检修内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 类别 | 备注 |
| 1 | 干式及油浸式变压器预防性试验内容 | 变压器绝缘电阻测试 | 台 | 年检 |  |
|  |  | 变压器回路电阻测试 |  | 年检 |  |
|  |  | 变压器当前档位变比测试 |  | 年检 |  |
|  |  | 清扫及螺丝紧固 |  | 年检 |  |
| 2 | 干式及油浸式变压器电气维保检修内容 | 清扫及螺丝紧固 |  | 维护 |  |
|  |  | 控制导线检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 高低压线圈检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 铁芯检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 接地检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 高低压连接排及相关连接件检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 高压电缆检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 温控及风冷检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 带电显示器检查 |  | 维护 |  |
|  |  | 变压器室门及相关连锁机构检查 |  | 维护 |  |

2、每月高低压配电室维护：

每月定期对开关柜进行维保，检查开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确；分合闸位置指示器与实际 运行方式相符；屏上表计、继电器工作应正常，无异声、异味及过热现象；柜内照明正常，通过观察窗观察柜内设备应正常；绝缘支柱、套管应完好，无破损； 柜内无放电声、异味和不均匀的机械噪音，柜体温度正常；柜体母线槽应无过 热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动，腐蚀，设施应完好，检查电缆沟有无积水，放电，有无小动物等。

3、每季度具体工作内容：

（1）对高压开关柜巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、仪表、信号、指示灯等指示是否正确 |  |
| ②、检查微机保护装置运行灯是否正常，故障灯或报警灯是否亮 |  |
| ③、通风、照明及安全防火装置是否正确 |  |
| ④、防误装置、机械闭锁装置有无异常 |  |
| ⑤、有无异常声响，室内温度、湿度变化情况 |  |
| ⑥、检查带电显示器是否正常 |  |
| ⑦、检查真空断路器有无异常、有无异响 |  |
| ⑧、检查高压柜后柜门关闭是否严实，后柜门有无异响、有无异味 |  |
| ⑨、记录当前各高压柜运行时的电压、电流值 |  |
| ⑩、检查高压设备是否有“臭氧” |  |
| ⑪、关灯检查高压设备是否有“闪络”现象 |  |

（2）对变压器巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、设备名称、标志齐全，完好。 |  |
| ②、记录三相变压器温度，有无异常。 |  |
| ③、听变压器本体内部声响有无异常。 |  |
| ④、本体接地体完好、无锈蚀。 |  |
| ⑤、变压器外壳接地是否良好，有无锈蚀。 |  |
| ⑥、变压器风机启动是否正常。 |  |
| ⑦、检查变压器温控器故障是否正常。 |  |
| ⑧、各冷却器手感温度应相近，风扇运转正常。 |  |
| ⑨、现场环境、照明、常设标示牌，遮栏等完好。 |  |
| ⑩、外壳及箱沿应无异常发热。 |  |

（3）对电缆巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、巡视电缆有无放电声音。 |  |
| ②、巡视电缆有无异常声响。 |  |
| ③、检查电缆屏蔽层接地是否良好。 |  |
| ④、检查电缆孔洞是否封堵完好。 |  |
| ⑤、检查电缆接头是否紧固、无氧化现象。 |  |

（4）对低压柜巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、检查开关柜前柜门仪表、信号、指示灯等指示是否正确。 |  |
| ②、检查开关柜开关把手位置与实际位置是否一致。 |  |
| ③、检查指示灯是否与开关把手位置一致。 |  |
| ④、检查低压开关柜整体有无异常、有无异响。 |  |
| ⑤、检查低压柜，柜后柜门关闭是否严实，后柜门有无异响、有无异味。 |  |
| ⑥、记录当前各低压柜运行时的电压、电流值。 |  |
| ⑦、检查低压柜的各柜门孔洞封堵是否完好。 |  |
| ⑧、检查低压柜外观有无异常。 |  |

（5）对电容器巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、巡视电容及接触器是否破损、漏液，有无放电声音。 |  |
| ②、巡视电容有无异常声响。 |  |
| ③、检查电容功率表工作是否正常。 |  |
| ④、检查电容投切是否正常。 |  |

（6）对直流屏巡视项目：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、巡视直流蓄电池有无鼓包、外观有无异常。 |  |
| ②、巡视直流蓄电池导电极有无氧化、有无漏液现象。 |  |
| ③、检查直流屏充电模块工作是否正常。 |  |
| ④、检查控母合母电压是否正常。 |  |
| ⑤、检查交流充电电压是否正常。 |  |
| ⑥、检查各表计工作是否正常。 |  |
| ⑦、检查监控模块工作是否正常。 |  |

（7）配电房设备检修：

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| ①、打扫高低压配电设施卫生。 |  |
| ②、紧固电缆，母线排，开关等螺丝。 |  |
| ③、检查电缆沟有无积水，放电，有无小动物等。 |  |

- 4、每月及每季维保内容不仅限上述要求，需按照医院实际情况增加维保内容。

- 5、如遇重大法定节假日，应增加维保次数。

- 6、故障（事故）抢修：

收到采购人故障（事故）抢修要求时，30分钟内到达现场，并根据故障（事故）大小，及时安排人员抢修，一般故障须在 2 小时内修复，重大故障须在 24 小时内恢复。如未按规定时间到达现场，每次扣除服务费500元，如出现类似情况3次，采购人可单方面解除合同。

在接到采购人故障（事故）抢修要求时，若采购人设备已损坏，中标人须及时组织备用设备供采购人使用，一般设备应在0.5- 1小时内安排到位并正常投入使用（如：万能断路器等设备），重大设备须在 24 小时内安排到位并正常投入使用（如：干式变压器、发电机等设备）

（二）故障零部件更换：1000元以内的故障零部件，中标人须进行免费更换。超过1000元，不足10000元的配件由采购人审核通过后，中标人进行购买维修，费用由采购人报销。