采 购 文 件

项目名称：北观院区医技楼消防问题整改项目

项目编号：长医采〔2023〕23107号

重庆市长寿区人民医院

二〇二三年十二月

### 一、竞选条件

本项目为重庆市长寿区人民医院北观院区医技楼消防问题整改项目，采购人为重庆市长寿区人民医院，建设资金来自自筹资金，项目出资比例：100%。项目已具备条件，现对该项目进行采购，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。

### 二、竞选人资格要求

1.本次竞选要求竞选人须具备以下资质：

1.1基本资格条件

1.1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特定资格条件

无。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 三、项目概况与内容

- 1.项目概况

- 本项目位于重庆长寿区人民医院北观院区，本次项目施工范围为北观院区医技楼，项目限价6.1万元。

- 2.项目内容：主要工作内容包括但不限于：消防管道刷漆，检查消防管道漏水及修复，地下消火栓管道更换安装，屋顶电梯机房新装感烟探测器、感温探测器，药剂楼1电梯新装消防电话，血液病理楼新装疏散指示牌、双头应急灯，更换消防主机、更换送风阀等消防问题整改工作。

- 3.消防问题整改工程量清单

| 序号 | 工程明细名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 药剂楼消火栓箱体及消火栓管网锈蚀严重问题整改 |  |  |  |
| 1 | 管道油漆刷漆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 地上消火栓管网漏点检查及修复 | 个 | 1 | 1.检查消防管道漏水位置及修复。 2.按实际检查修复漏点数量计算。 |
| 3 | 镀锌钢管 | 米 | 70 | 1.地下消火栓管道更换安装 2.原型号：华岐/DN150 |
| 4 | 出渣及机具 | 项 | 1 | 地下消火栓管道更换安装 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 1.地下消火栓管道更换安装 2.包含焊条等 |
| 6 | 安装及人工 | 项 | 1 | 地下消火栓管道更换安装 |
| 二、 | 屋顶电梯机房未设置消防电话、未设置火灾报警装置、药剂楼1电梯机房未安装电话问题整改 |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 套 | 1 | - 1.新装在屋顶电梯机房 - 2.须与原系统品牌相匹配，原系统：泰合安JTY-GM/TX3100A。 |
| 2 | 感温探测器 | 套 | 1 | - 1.新装在屋顶电梯机房 2.须与原系统品牌相匹配，原系统：泰合安JTW-ZDM-TX3110B。 |
| 3 | 消防电话 | 台 | 1 | 1.药剂楼1电梯机房 2.须与原系统相匹配，原系统：泰合安/HY131112179。 |
| 4 | 辅材 | 批 | 1 | 含线、线管、卡子等。 |
| 5 | 安装及人工 | 项 | 1 |  |
| 三 | 血液病理楼内走道疏散指示牌数量较少，需要增设疏散指示牌、走道缺少应急照明灯具问题整改 |  |  |  |
| 1 | 疏散指示牌 | 块 | 16 | - 血液病理楼走道新装。 - 2.须与原系统品牌相匹配，原型号： - 敏华/M-BLZD-1LROE15WCBD。 |
| 2 | 双头应急灯 | 盏 | 24 | - 1.血液病理楼走道新装。 2.须与原系统相匹配原型号： 敏华/M-ZFZD-E5W3002。 |
| 3 | BV线 | 米 | 400 | 新装疏散指示牌和灯具用，1.5m2/国标。 |
| 4 | 线管 | 米 | 200 | 1.新装疏散指示牌和灯具用。 2.KBG20。 |
| 5 | 安装及人工 | 项 | 1 |  |
| 四 | 药剂楼屋顶风机手动启动正常但因主机故障无法联动；消防设施联动未测试，无法判断功能是否正常运行问题整改 |  |  |  |
| 1 | 消防主机 | 台 | 1 | 1.与原系统泰合安/柜式/1500点位匹配。 2.包含主机购置及安装调试。 |
| 2 | 厂家技术调试服务 | 项 | 1 | 确保消防主机与原消防设施联动系统正常联动运行。 |
| 五 | 药剂楼1至6楼送风阀机构锈蚀前室正压送风阀无法正常打开问题整改 |  |  |  |
| 1 | 送风阀机构更换安装 | 套 | 6 | 更换后保证送风阀能正常打开。含材料以及安装人工费。 |

- 注意：以上工程量仅供参考，项目据实结算，但结算超出成交金额的部分不得超过成交金额的10%。

- 项目工程技术要求

4.1工程材料等要求：必须满足国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，工程量清单及采购人要求。

4.2工程质量要求：本项目的工程质量须符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-1992）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2023版）（GB50261-1996）《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-1998）及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

4.3项目施工规范要求：

4.3.1施工要严格按照国家施工及验收规范，积极与采购人配合，严格按照国家相关规范施工，满足采购人要求，保证一次性验收合格，负责移交给采购人。施工所有材料、设备均须满足设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求。

4.3.2在施工中，确保安全文明施工，需采取安装围挡等安全防护、防火技术措施和方案，确保施工人员的人身安全；若出现安全事故概由成交供应商负责。安全防护、防火技术措施和方案所发生的费用由成交供应商承担，包含在投标报价中。不能因噪音、扬尘、不文明施工等影响正常秩序，否则采购人有权要求成交供应商无条件停工整改，所发生的费用由成交供应商承担。

4.3.3成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

4.3.4成交供应商确保安全文明施工，应遵从采购人关于工程技术、经济管理、现场管理以及采购单位管理而制定的制度、流程、表格及程序等规定。

4.3.5施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

4.3.6成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

### 商务要求

- （一）施工期限、地点及验收

1.施工期限：自合同签订之日起30个日历日内完成施工验收。

2.施工地点：重庆市长寿区人民医院北观院区。

3.验收：

3.1 成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.2 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

- （二）付款方式

- 1.本项目采用据实结算方式结算，但结算超出成交金额的部分不得大于成交金额的10%。若结算超额部分大于成交金额的10%，超额部分按照成交金额的10%结算；若结算金额小于等于成交金额或超额部分小于等于成交金额10%的，据实结算。

- 2.项目款分二次付清，自项目整体验收合格后开具正规发票支付最终结算审核金额90%，质保期满无息支付最终结算审核金额的10%。

- （三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

2.其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。

- （四）质量保证：项目自整体验收合格后提供2年的免费质保。

（五）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺函，见附件九）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、报价要求

（一）报价方式：采用工程量清单综合报价法；且须根据消防问题整改工程量清单报出明细分项报价。

（二）本项目报价不得超过本项目限价6.1万元，包含为实施和完成该工程范围所确定的全部工程内容所需材料费、人工费、安装费、运输费、现场踏勘、管理费、设计费、税费等所有费用。

- （三）按照若报价不一致时，按照总报价最低者为准。

- 六、评标办法

- 满足采购文件资质技术商务要求的前提下以综合总报价最低中标。

- 七、响应文件构成及要求

- （一）响应文件构成

- 1.报价函（见附件二）。

- 2.分项明细报价（见附件三）

- 3.基本资格条件承诺函（见附件四）。

- 4.提供供应商工商营业执照副本复印件。

- 5.技术要求对照表（见附件五）。

6.商务要求对照表（见附件六）。

7.法定代表人身份证明及身份证（见附件七）。

8.若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（见附件八）。

9.诚信承诺书（附件九）。

10.成交承诺函（附件十）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

- （二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

八、采购文件的获取

本工程采购文件、图纸等相关资料在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布，请各潜在投标人及时在网上自行下载采购文件等相关资料。

九、联系方式

### 采购人：重庆市长寿区人民医院

联系人：朱老师

电  话：023-40777227

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

报    价    函

致采购人：

- 我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价，工期        日历天，质保期____年签订合同，并遵照采购文件中的要求和合同约定，实施和完成本询价项目，项目质量达到 合格  。

二、承诺

1.我方接受报价说明中的付款方式。

2.成交后保证按照采购文件及合同约定原则处理价格调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高价格的行为。

3.保证中标后密切配合采购人开展工作，遵守操作工序和操作规程，服从管理。

4.保证成交后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

竞  价  人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件三

分项明细报价表

| 序号 | 工程明细名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 药剂楼消火栓箱体及消火栓管网锈蚀严重问题整改 |  |  |  |  |
| 1 | 管道油漆刷漆 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 地上消火栓管网漏点检查及修复 | 个 | 1 | 1.检查消防管道漏水位置及修复。 2.按实际检查修复漏点数量计算。 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 米 | 70 | 1.地下消火栓管道更换安装 2.原型号：华岐/DN150 |  |
| 4 | 出渣及机具 | 项 | 1 | 地下消火栓管道更换安装 |  |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 1.地下消火栓管道更换安装 2.包含焊条等 |  |
| 6 | 安装及人工 | 项 | 1 |  |  |
| 二、 | 屋顶电梯机房未设置消防电话、未设置火灾报警装置、药剂楼1电梯机房未安装电话问题整改 |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 套 | 1 | - 1.新装在屋顶电梯机房 - 2.须与原系统品牌相匹配，原系统：泰合安JTY-GM/TX3100A。 |  |
| 2 | 感温探测器 | 套 | 1 | - 1.新装在屋顶电梯机房 2.须与原系统品牌相匹配，原系统：泰合安JTW-ZDM-TX3110B。 |  |
| 3 | 消防电话 | 台 | 1 | 1.药剂楼1电梯机房 2.须与原系统品牌相匹配，原系统：泰合安/HY131112179。 |  |
| 4 | 辅材 | 批 | 1 | 含线、线管、卡子等 |  |
| 5 | 安装及人工 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 血液病理楼内走道疏散指示牌数量较少，需要增设疏散指示牌、走道缺少应急照明灯具问题整改 |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示牌 | 块 | 16 | - 1.血液病理楼走道新装。 - 2.须与原系统品牌相匹配，原型号：敏华/M-BLZD-1LROE15WCBD。 |  |
| 2 | 双头应急灯 | 盏 | 24 | - 1.血液病理楼走道新装。 2.须与原系统品牌相匹配，原型号：敏华/M-ZFZD-E5W3002。 |  |
| 3 | BV线 | 米 | 400 | 新装疏散指示牌和灯具用，1.5m2/国标。 |  |
| 4 | 线管 | 米 | 200 | - 新装疏散指示牌和灯具用 - 2.KBG20。 |  |
| 5 | 安装及人工 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 药剂楼屋顶风机手动启动正常但因主机故障无法联动；消防设施联动未测试，无法判断功能是否正常运行问题整改 |  |  |  |  |
| 1 | 消防主机 | 台 | 1 | 1.与原系统泰合安/柜式/1500点位匹配。 2.包含主机购置及安装调试。 |  |
| 2 | 厂家技术调试服务 | 项 | 1 | 确保消防主机与原消防设施联动系统正常联动运行。 |  |
| 五 | 药剂楼1至6楼送风阀机构锈蚀前室正压送风阀无法正常打开问题整改 |  |  |  |  |
| 1 | 送风阀机构更换安装 | 套 | 6 | 更换后保证送风阀能正常打开。更换后保证送风阀能正常打开。含材料以及安装人工费。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 注意：以上工程量仅供参考，项目据实结算，但结算超出成交金额的部分不得超过成交金额的10%。

竞  价  人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件四

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件五

技术要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

- 备注：对照表内容应包含“三、项目概况与内容”中除“消防问题整改工程量清单”外的全部内容；此表可增减。

附件六

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期限、地点及验收 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 诚 信 要 求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件七

- 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

- 附：法定代表人身份证正反面复印件

- 附件八

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市长寿区人民医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                     法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件九

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本采购文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件十

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

结束