询 比 文 件

项目名称：柴油发电机维保服务

项目编号：长医采〔2023〕22102号

重庆市长寿区人民医院

二〇二三年九月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 成交供应商数量 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机维保服务 | 2.2 | 1 | 自筹资金 |  |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特定资格条件

无。

三、维保设备及维保服务要求

（一）维保设备：北观院区重庆科克400KW柴油发电机组1台及北城院区潍柴博杜安900KW柴油发电机组2台。（具体以现场实际为准）

（二）维保服务内容及要求

1.维保服务内容：

（1）须更换所有维保设备的机油（CH级）、机油滤清器、柴油滤清器 、空气滤清器。

（2）须维护所有维保设备的充电机皮带、水泵皮带、风扇皮带的松紧度，整机的电器系统，燃油系统，进冷却系统，护润滑系统，油路及水路的泄漏及排除，硅油减震器的裂纹及发电机安装螺栓的扭矩。

2.维护服务要求

2.1经更换维护保养后，所有维保设备试车、发电机组运转正常且经验收合格后质保1年。

2.2在维保过程中，若经检查发现问题后需更换配件（500元以内），由成交供应商进行免费更换且更换配件质保1年。

2.3维保期间，供应商应按规范流程操作确保设备及工作人员安全，若出现非采购人原因或不可抗力事件引发的安全责任事故，由成交供应商全部承担。

2.4质保期内若维保设备出现故障，成交供应商须在1小时内响应，一般故障维修解决时间不得超过8小时，复杂及严重故障维修解决时间不得超过24小时、特殊故障情况双方协商解决。

- 3.其他要求

- 3.1维护所用的主要工具、维护器具及有关设备由成交供应商自备;服务过程中若造成采购人物品损坏的照价赔偿。

- 3.2成交供应商应严格遵守采购人的技术、安全、保密、保卫等工作制度，尊重采购人现场工作人员的意见，保证维护过程中采购人设施、设备完整性。

（三）现场踏勘

响应供应商应在获取询比文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便对项目情况的掌握，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。现场踏勘联系人及联系方式：杨老师，17772418207。

- 四、商务要求

- （一）服务期限、地点

1.服务期限：自合同签订后7个日历日内。

2.服务地点：长寿区人民医院北观院区和北城院区。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，经采购人整体验收合格后由成交供应商开具正规发票后支付合同金额的90%，质保期满后无息支付合同金额的10%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）质量保证

- 项目自整体验收合格后提供1年的免费质保，质保期自项目整体验收合格之日起算。

- 验收

由采购人自行组织验收，验收合格条件：

1.采购合同须与投标文件中的技术要求对照表、商务要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

2.完成“三、维保设备及维保服务要求（二）维保服务内容及要求1.维保服务内容”要求的具体维保服务内容。

3.完成具体维保服务内容并经采购人确认。

（六）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金或未收到支票、汇票、本票或保函的按照自动放弃中标处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，成交供应商不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消中标资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2若在合同有效期间因成交供应商自身问题无法履约或无故提前撤离现场而导致提前解除合同的，履约保证金一律不退还；成交供应商未在规定时间内完成“三、维保设备及维保服务要求（二）维保服务内容及要求1.维保服务内容”的，每超期1天，扣除履约保证金1%，扣完为止。

4.若履约保证金不存在不予退还或扣除情形，自验收合格后7个工作日内按照来款渠道无息退还相应履约保证金。

5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

（备注项目编号，项目名称+履约保证金，公司名称）

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.中标承诺书（附件七）

6.项目报价表（附件八）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币，报价包含人工、维保服务、更换材料费、配件费、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、验收、税金等完成项目要求的所有费用。

3. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询比文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：中标承诺书

附件八：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“维保项目服务要求”的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件七

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

项目报价表

询比项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：本次报价包含人工、维保服务、更换材料费、配件费、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、验收、税金等完成项目要求的所有费，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束