询 比 文 件

项目名称：纯光纤电路租赁服务采购

项目编号：长医采〔2024〕22101号

重庆市长寿区人民医院

二〇二四年一月

我院就以下项目进行网上询比采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 服务期限 | 资金来源 | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯光纤电路租赁服务采购 | 30.72 | 2年 | 自筹资金 | 1 |  |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （二）特定资格条件

1.供应商须提供《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》。（提供证明材料）

2.供应商若为分支机构（分公司或办事处）参与响应，提供其上级单位（公司）的《基础电信业务经营许可证 》、《增值电信业务经营许可证》复印件和授权函并加盖供应商公章。
注：

1、同一公司只能授权一家分公司参与响应，否则按无效响应处理；

2、分支机构（分公司或办事处）参与响应的，询比文件中要求加盖“供应商公章”处可以由“分公司公章”代替，要求“法定代表人签署或签章”处可以由“分公司负责人”代替。

三、采购项目技术服务要求

（一）纯光纤电路（单模光缆通路）：从长寿人民医院北城院区机房到北观院区药剂楼和住院楼，业务需要使用2条2芯纯光纤电路。

（二）光缆路由：需要两个不同的光缆路由，避免由于意外原因导致两条链路同时中断的风险。

（三）光纤指标：能支持40GE以太网传输，光纤损耗低于5dbm。

- 四、商务要求

- （一）服务期限及地点

1.服务期限：自开通之日起24个月，具体由双方在合同中进行约定。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院。

- （二）付款方式

1.按月支付，成交供应商于首次开通之日起每满30天后的次月20日前出具正式发票后支付上一个月服务费。计算公式如下：

首月服务费=开通首月使用费-扣款事宜（如果有）

最后一个月的服务费=终止月使用费-扣款事宜（如果有）

其他月份的服务费=（成交金额÷24）-扣款事宜（如果有）

2.开通首月使用费：对于当月15日前开通使用的，按照成交金额的月平均费支付全月月使用费；对于当月15日（含）之后开通使用的，按照成交金额的月平均费的百分之五十支付。

3.终止月使用费，对于当月15日（含）前终止使用的，按照成交金额的月平均费的百分之五十支付；对于当月15日之后终止使用的，按照成交金额的月平均费支付全月月使用费。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）验收方式：由采购人自行组织验收。

（五）售后服务

- 1.质保期内服务要求

- 1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

若纯光纤线路出现故障，须在30分钟内恢复正常；如不能在规定修复时限内修复障碍，每出现一次扣取月租赁费用的5%，如一个月中出现3次及以上则扣除当月租赁费用。

2.1.3技术升级

在质保期内，成交供应商或制造商的产品免费技术升级时，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人提供免费升级服务。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺函，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4其他证明材料。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.诚信承诺书（附件七）

6.成交承诺书（附件八）

7.项目报价表（附件九）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•服务超市（https://chinazhyc.zbj.com/buyerHall）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币，报价包含完成项目所需的服务费、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询比小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）至少二家供应商参与响应，评审结果有效。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2.成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询比的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二：技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人或法定负责人授权委托书

附件五：法定代表人或法定负责人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人或法定负责人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人或法定负责人名称）是___________ （投标人名称）的法定代表人或法定负责人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              法定代表人或法定负责人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人或法定负责人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人或法定负责人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人或法定负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或法定负责人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询比文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

项目报价表

询比项目名称：纯光纤电路租赁服务采购

| 序号 | 服务项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含完成项目所需的服务费、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束