询 价 通 知 书

（院内）

项目名称：北城院区新增道闸

项目编号：长医采〔2024〕21120号

重庆市长寿区人民医院

二〇二四年十二月三十一日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北城院区新增道闸 | 1 | 批 | 4.3 | 1 | 该项目采购中国大陆境内生产 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

- 采购项目明细及技术要求

- （一）采购项目明细及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆道闸 | 套 | 4 | - 机箱尺寸:340*250*985mm； - 2、工作温度：－35℃～＋85℃； 3、额定电压：220V±10% ； 4、额定功率： 150-200W； 5、相对温度：≤95%； 6、遥控距离：≥10M； 7、起降速度：1.5-3秒可调或3-6秒可调； 8、可配杆长：6米以内； 9、具有防逃费功能。 |
| 2 | 车牌识别机 | 套 | 4 | 1、立柱尺寸：1600mm； 2、显示区域：300 x 300 mm； 3、500万高清像素，全体识别率高达99.9%； 4、支持微信、支付宝，无感支付,中心收费,电子优惠卷； 5、支持无人值守，无牌车扫码入场，二维码缴费；无牌车扫码可智能判断摩托车及小型车车型并根据车型自动计费；无牌月票车可以扫码进出。 6、支持黄牌车，蓝牌车，新能源车自动切换收费标准； 7、支持卡+车牌识别模式； 8、支持嵌套大小车场，支持多位多车多种收费模式； 9、禁止工作人员上网玩游戏，收费操作员权限登录后无法将软件最小化及关闭软件，从任务管理器中也无法关闭软件； 10、支持4G免布线，手持机终端收费，平板电脑管理； 11、支持云平台对接开发； 12、支持windows下任意操作系统，支持SQL任意版本。 |
| 3 | 网络交换机 | 台 | 3 | 千兆8口网络交换机铁壳款，传8路网络数据，接口：RJ45。速率：1000Mbps。 |
| 4 | 光纤收发器 | 台 | 4 | 企业级足千兆1光1电光纤收发器，接1路光纤传1路网络数据，波长：1310nm-A/1550nm-B，接口：SC光口，RJ45电口，传输距离：3公里。 |
| 5 | 电源线 | 米 | 100 | RVV3*1.5。 |
| 6 | 六类网线 | 米 | 200 | 国标。 |
| 7 | 复合光缆 | 米 | 400 | GDXTW-4B1+RVV2*1.5。 |
| 8 | 地感线 | 米 | 200 | RV1*0.75 |
| 9 | 光纤接入终端 | 套 | 4 | 含终端盒、尾纤、跳线、法兰等 |
| 10 | 出入口防砸雷达 | 套 | 4 | 1、横向宽度：默认±0.5米（±1.5米可配置）； 2、纵向长度：默认3米（1-6米内配置）； 3、采用79Ghz技术，分辨率更高，检测更稳定； 4、DSP+ARM双核心架构，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象； 5、支持RS485通信与蓝牙通信，免拆装，支持在线升级固件； 6、支持通过电脑串口和手机app进行调试配置。 |
| 11 | 线管及辅材 | 批 | 1 | 国标。 |
| 12 | 系统要求 | 项 | 1 | 1、新增设备须接入原有地下车库道闸管理系统内（菲顿）。 |
| 备注 |  | 电源线、六类网线、复合光缆和地感线的数量为预估数量，具体以实际需求为准。 |  |  |

（二）安装施工要求

1.施工所有材料、设备均须满足设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求。

2.在施工中，确保安全文明施工，需采取安装围挡等安全防护技术措施和方案，若出现安全事故概由成交供应商负责。安全防护技术措施和方案所发生的费用由成交供应商承担，包含在投标报价中。不能因噪音、扬尘、不文明施工等影响正常秩序，否则采购人有权要求成交供应商无条件停工整改，所发生的费用由成交供应商承担。

3.成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

（三）其他要求

1.成交供应商确保安全文明施工，应遵从采购人关于工程技术、经济管理、现场管理以及采购单位管理而制定的制度、流程、表格及程序等规定。

2.施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

3.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任

四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订之日起30个日历日。

2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

- （二）付款方式

项目款项分两次支付，项目经采购人验收合格后凭供应商出具的正式发票支付合同金额的95%；质保期满后无息支付合同金额的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起提供整体不低于2年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4若采购货物由产品制造商负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在30分钟内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内派专业技术人员到达现场进行维护，4小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在24小时内提供备用产品或方案，保障采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，成交供应商或制造商的产品免费技术升级时，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人提供免费升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务。

- （六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件八）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.基本资格条件承诺函（附件七）

6.诚信承诺书（附件八）

7.成交承诺书（附件九）

8.项目报价表（附件十）

以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章，其他资料（与项目有关的）按以上顺序排列，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

- （一）投标人必须一次报出不得更改的价格且须根据本询价文件“三、采购项目明细及技术要求（一）采购项目明细及要求”编制。

（二）本次报价为包干价，须以人民币报价，包含达到预定可使用状态的采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及辅材等所有费用。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：基本资格条件承诺函

附件八：诚信承诺书

附件九：成交承诺书

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |
| 诚信要求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件八

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量及单位 | 单价报价（元/单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直杆道闸 |  |  | 4套 |  |  |
| 车牌识别机 |  |  | 4套 |  |  |
| 网络交换机 |  |  | 3台 |  |  |
| 光纤收发器 |  |  | 4台 |  |  |
| 电源线 |  |  | 100米 |  |  |
| 六类网线 |  |  | 200米 |  |  |
| 复合光缆 |  |  | 400米 |  |  |
| 地感线 |  |  | 200米 |  |  |
| 光纤接入终端 |  |  | 4套 |  |  |
| 出入口防砸雷达 |  |  | 4套 |  |  |
| 线管及辅材 |  |  | 1批 |  |  |
| 系统要求 |  |  | 1项 |  |  |
| 备注 | 电源线、六类网线、复合光缆和地感线的数量为预估数量，具体以实际需求为准。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价为包干价，须以人民币报价，包含达到预定可使用状态的采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及辅材等所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束