询 比 文 件

项目名称：空调及燃气热水机组维保服务

项目编号：长医采〔2024〕22109号

重庆市长寿区人民医院

二〇二四年七月

我院就以下项目进行网上询比采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 服务期限 | 资金来源 | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调及燃气热水机组维保服务 | 45.96 | 二年 | 自筹资金 | 1 |  |

注意：项目报价既不能超过采购预算，也不能超过各分项限价，否则视为无效报价，作无效响应处理。

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （二）特定资格条件

投标人须具有至少2个自2021年1月1日起的三级医疗机构中央空调（家用除外）相关维保服务的业绩。（须提供服务合同复印件和医院等级证明材料(官网http://zgcx.nhc.gov.cn:9090/unit/index查询医院等级截图或其他证明材料)并加盖投标人公章，正在履约或已履约完毕的均可）。

三、采购项目明细及技术服务要求

（一）采购项目明细

1.项目概况一览表

| 序号 | 项目服务明细名称 |  | 备注 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 中央空调管路进行改造 |  | 北城院区 | 9 |
| 2 | 空调维保 | 北城院区中央空调及手术室洁净系统 | 包括中央空调主机内的安全阀校验和压力表校验（按规定时间完成） | 36.96 |
|  |  | 北观院区中央空调及手术室洁净系统 |  |  |
|  |  | 分体空调 | 北城院区及北观院区 |  |
|  | 燃气热水机组维保 |  | 北城院区 |  |

2.维保空调明细

2.1.北城院区中央空调及手术室洁净系统：包括门诊住院楼设备组、办公楼培训楼药剂楼报告厅设备组，特殊科室设备（手术室、静配中心、病理科、检验科）见下表。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块冷水机组 | 组 | 2 |
| 2 | 风冷模块换热机组 | 组 | 4 |
| 3 | 四管制模块机组 | 组 | 2 |
| 4 | 多联式室外机 | 台 | 61 |
| 5 | 水泵安装 | 台 | 13 |
| 6 | 落地式风柜安装 | 台 | 23 |
| 7 | 吊装空调器加新风机 | 台 | 140 |
| 8 | 风机盘管安装 | 台 | 2543 |
| 9 | 数字化节能排风机 | 台 | 38 |
| 10 | 排风风机 | 台 | 84 |
| 11 | 洁净空气净化机组 | 台 | 18 |
| 12 | 风冷式冷水（热泵）机组 | 台 | 5 |
| 13 | 组合式空调机组 | 台 | 2 |
| 14 | 出风消声器 | 个 | 162 |
| 15 | 回风静压箱 | 个 | 162 |
| 16 | 新风空气处理机组 | 台 | 2 |
| 17 | 低噪音柜式离心风机 | 台 | 2 |
| 18 | 模块化风冷冷热水机组 | 台 | 1 |
| 19 | 线控器 | 台 | 2115 |
| 20 | 控制箱 | 个 | 140 |
| 21 | 主模块线控包 | 台 | 2 |
| 22 | 出风口或回风口 | 个 | 若干 |

2.2.北观院区中央空调

2.2.1AIR-SYS螺杆式水冷冷水机组，型号HYDROCOOL SCREW W NRM 900V2及配件。

2.2.2高村制冷设备，型号SC-800-S-L及配件。

2.2.3手术室洁净系统。

2.3分体空调（北城院区约150台，北观院区包括但不限于280台）。

3.维保燃气热水机组明细（仅供参考，具体以实际为准）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水机组 | CBN1797 | 美国烈骑 | 台 | 2 |
| 2 | 燃气热水机组 | PBN2500 | 美国烈骑 | 台 | 2 |
| 3 | 板式换热器 | M6M-5 | 尔星 | 台 | 2 |
| 4 | 板式换热器 | M6M-6 | 尔星 | 台 | 2 |
| 5 | 不锈钢膨胀水箱 | V=1m³ |  | 个 | 2 |
| 6 | 软水装置 | 1m³/小时 |  | 套 | 4 |
| 7 | 循环水泵 |  |  | 套 | 4 |

（二）中央空调管路改造要求

1.中央空调管路改造清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克风冷螺杆机回收及加注冷媒 |  | 系统 | 12 |
| 2 | 美制球阀 | 定制 | 只 | 24 |
| 3 | 约克原装冷媒 | R134a | 13.6kg/瓶 | 8 |
| 4 | 税费及辅材、运输、清洁、人工等 |  | 项 | 1 |

2改造时间：自采购人通知开工之日起45个日历日内完成。

3.质量要求：必须满足国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，

工程量清单及采购人要求。

4.该改造项目内容自整体验收合格后提供 1年的免费质保。

5.安全要求：成交供应商应保证改造期间的安全，若出现安全事故概由成交供应商负责。改造过程中，造成改造区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的损坏、丢失、灭失的，由成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从改造结算款中扣除（费用由采购人认定），改造结算款不足部分，从维保费用中扣除；若造成采购人重大损失的，采购人有权解除合同，并追究其法律责任。

（三）维护保养内容及要求

1.项目整体要求：

1.1在维保期间内，成交供应商须常年驻留2名及以上维修保养技术人员，以保证我院设备的正常、安全运行；确保设备故障发生后15分钟内技术员达到现场并进行处理，一般故障30分钟处理完毕，重大故障8小时内处理完毕。对空调及北城院区燃气热水机组进行日常巡检。若因成交供应商原因引起的安全责任事故，概由其负责。

（提供供应商自2023年1月1日以来为拟派驻人员缴纳的社保证明）供应商派驻的驻场技术人员住宿自理且符合《劳动合同法》要求，依法用工，如发生用工纠纷，由成交供应商自行承担责任。

1.2采购人按照《空调及燃气机组维保服务工作检查考核表》每月一次对成交供应商提供的维保服务进行不定时考核，考核结果与月维保费用的支付挂钩。若成交供应商未在规定时间内整改的，进行加倍扣款；若成交供应商屡次未改，或整改后仍不达标，采购人视情况可提前终止合同，且成交供应商须赔偿相应损失。

附表：空调及燃气机组维保服务工作检查考核表

| 序号 | 考核项目 | 检查方法及扣分标准 | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置人员 | 定点定人、稳定性强，维保人员沟通协调能力强， 空调设备情况汇报及时准确。每发现一次不符扣 1 分，扣完为止。 | 5 |  |
| 2 | 纪律态度 | 维保人员持证上岗，积极配合，服务到位，及时完成各项维保工作任务。每发现一次不符扣 1 分，扣完为止。 | 5 |  |
| 3 | 维修 | 故障处理时效性强，超过合同规定时间的，每发现一次扣 2 分，扣完为止。 | 10 |  |
| 4 | 空调设备操作 | 对院区内空调设备按照相关规定及特殊需求进行开关机、巡检操作。每发现一次不规范操作扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 5 | 空调设备 | 因维保工作不到位造成空调使用及主机发生一般故障的，每发现一次扣 1 分；发生较严重故障的一次扣 5 分，扣完为止。 | 10 |  |
| 6 | 巡检 | 空调外机及水泵房日常巡查记录签字确认（每日一次）。未按要求完成，每发现一次扣 5 分，扣完为止。 | 10 |  |
| 7 | 空调清洗 | 清洗不及时，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 8 | 空调系统各配件 | 空调系统各种电气元件、电气线路、水系统管网连接情况完好；管网保温层完好、无脱漆锈蚀情况； 各种温度、压力传感器正常；各种阀门开启度及密封性完好。每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。 | 5 |  |
| 9 | 维修维保材料 | 维修维保材料未提供相关合格证明材料，每发现一处不符扣 1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 10 | 空调设备维修 | 空调设备发生故障，未按照合同约定时间完成故障处理的。每发现一处不符扣 1 分，扣完为止。 | 5 |  |
| 11 | 表格记录 | 维修、维保有计划性，及时记录并确认，真实完整。 每发现一处不符扣 1 分，扣完为止。 | 5 |  |
| 12 | 建议、投诉处理 | 处理问题及时、到位，人员技术水平满足采购人和项目服务要求。未及时处理发现一次扣 2 分，扣完为止。 | 10 |  |
| 13 | 其它 | 采购人要求的其他配合事宜，积极协助，给予技术支持。消极处理，不给予配合一次扣 1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 14 | 燃气热水机组记录 | 维保有计划性，维保记录真实完整。每发现一处不符扣 1 分，扣完为止。 | 6 |  |
| 15 | 燃气热水机组清洗 | 定期冲洗燃气热水机组，清除沉积物。未及时处理发现一次扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 扣分说明 |  |  | 合计 |  |
| 月度评分结果 |  | 结算方式 |  |  |
| ≥90 分 |  | 视为合格，正常结算； |  |  |
| ＜90 分 |  | 以90分为标准，每扣 1 分，扣减当月服务费用200元。 低于70分，采购人有权单方面终止合同、履约保证金不予退还。 |  |  |

1.3响应供应商应在获取询价文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便对项目情况的掌握，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师18983286803。

1.4维保期间对空调、燃气热水机组进行维保所用的工具、器械、单价500元以内（含500元）的维保材料或配件等均由成交供应商承担。单价500元以上的维保材料或配件由采购人进行采购后由成交供应商免费安装。若单次更换过滤网的总价超过500元的，经采购人采购后由成交供应商免费安装；若单价500元以上维保材料或配件经采购人市场调研后的实际价格低于500元的，经采购人采购并由成交供应商免费安装后，在维保费用中扣除相应维保材料或配件费用。（提供空调及燃气热水机组常用易损维修配件报价表，格式自拟，并加盖投标人公章）

- 1.5投标人按采购人要求建立健全各类维修保养记录：每日检查记录本、每周检查记录、每月检查记录、每季检查记录、半年检查记录、年度检查记录、维修记录等。

2.空调维保要求

2.1.维保人员要求

2.1.1专人负责中央空调和分体式空调的清洗消毒工作。

2.1.2中央空调系统清洁消毒人员应熟悉中央空调系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力，上岗前经过清洗、消毒知识培训。

2.2.日常卫生要求

2.2.1.空调机房内应保持干燥清洁，严禁堆放无关物品。

2.2.2.初次启用或者次年度再次使用时，由中央空调系统维保人员对冷却塔、冷却水管路以及冷冻水（含采暖热水）管路进行清洗消毒。

2.3.维保要求

2.3.1中央空调出风口、回风口普通科室须每季度检查及清洗一次，重点科室（感染科、监护室等）须每月检查及清洗一次，遇污染随时清洗。

2.3.2开放式冷却塔须每年清洗不少于一次。

2.3.3空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等须每年清洗一次。

2.3.4集中空调系统出现下列情况时，应对相关部位进行清洗消毒：冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌；送风质量不符合要求的；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数有不符合要求的。

2.3.5手术室净化空调系统日常维护

按照WS/T368《医院空气净化管理规范》做好维护和保养。

2.3.5.1空气处理机组新风机组应定期检查，保持清洁。

2.3.5.2新风机组粗效滤网宜每2天清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞须及时更换。

2.3.5.3末端高效过滤器须每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时须更换。

2.3.5.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

2.3.5.5定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

2.3.5.6设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册，有检查和记录。

2.3.6分体式空调维护要求

2.3.6.1有专人负责分体空调的清洗消毒工作。

2.3.6.2检查各种设备运行情况。

2.3.6.3分体空调清洁消毒人员应熟悉分体空调的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力，上岗前经过清洗、消毒知识培训。

2.3.6.4分体空调运行维保人员应熟悉空调系统设置情况(类型、位置等)以免发生事故，或损坏设备。

2.3.6.5分体空调制冷、制热使用前清洗、消毒一次，再使用过程后2-3个月清洗、消毒一次，重点科室再使用后每月清洗一次，遇污染随时清洗。

2.3.6.6换季使用前预先进行专业清洗，清洗后再进行规范消毒，清洗消毒范围包括送风口、回风口、过滤器。

2.3.7.清洗消毒方法如下

2.3.7.1分体式空调系统

须使用250mg/L～500mg/L含氯（溴）或二氧化氯消毒液（说明书规定的浓度），进行喷洒、浸泡或擦拭，作用10min～30min，对需要消毒的热交换片（金属部件）建议优先选择季铵盐类、醇类消毒剂喷雾喷洒。

2.3.7.2集中空调通风系统

2.3.7.2.1部件清洗。采用专用工具、器械对部件进行清洗，部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

2.3.7.2.2空气处理机组、新风机组等清洗。机组等的清洗主要包括风机、换热器、过滤器（网）、加湿（除湿器）、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触的表面，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗方式。

2.3.7.2.3提供清洗方案。

2.3.7.2.4冷却塔清洗。按有关操作规程对集水池及相关部位进行清洗，有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污物，使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。

2.3.7.2.5过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒。过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗，后消毒。采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

2.3.7.2.6净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器的消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

2.4.应急处置

2.4.1当出现下列情况之一时，应立即关闭空调系统进行清洗消毒：冷凝水中检出军团菌等致病微生物；空调送风中检出溶血性链球菌等致病微生物;空调系统污染程度严重；省级以上卫生行政部门规定的其他情况。经清洗消毒处理后，符合规定的卫生要求时，方可重新启用。

2.4.2当空气传播性疾病暴发流行时，应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。

2.5监督与管理：清洗、消毒专业人员严格按照要求的空调系统清洗消毒范围及频率工作。

3.燃气热水机组维保要求（包括但不限于）

3.1日常巡检及检修，包括保养和维护的日程安排、解决报告问题、检查燃气热水机组内部、清洁冷凝槽、检测所有管路是否泄漏、检查风口、排烟道系统和空气管路、检测供水系统、检测膨胀水箱、检测燃气热水机组安全阀、查看点火电极、检查点火接地线、检查所有燃气热水机组线路、检查控制设置、执行启动并检查、检查燃烧器火焰、检查火焰信号、检查烟气温度、通用维护、清洁燃气热水机组换热器、油轴承循环风机等。

3.2冲洗燃气热水机组，清除沉积物。

3.3定期对燃气热水机组本体及附件等辅助设备进行清洗，清洗材料由采购人提供。

- 四、商务要求

- （一）服务期限、地点及验收

1.服务期限：自合同签订之日起2年，具体提供服务时间由双方在合同中另行约定。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区和北城院区。

- （二）付款方式

1.中央空调管路改造经采购人整体验收合格后凭成交供应商出具的正规发票支付该部分合同金额的90%，质保期满后无息支付该部分合同金额的10%。

2.空调及燃气机组维保根据考核要求实施考核后，成交供应商开具维保项目的正规发票，采购人按季度（每3个月）付款，下一季度支付上一季度款项。每季度付款金额=空调及燃气机组维保部分合同金额 ×12.5%-考核扣除费用（如果有）-其他费用（如果有）。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金的按照自动放弃成交资格处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消成交资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2合同有效期内，若因成交供应商自身问题无法履约而提前撤离现场而导致提前解除合同的，将扣除全部履约保证金。

4.若履约保证金不存在扣除情形，采购人于服务期满后7个工作日内按来款渠道无息退还相应履约保证金。

- 5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

（备注项目名称+履约保证金，公司名称）

- （五）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺函，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4提供至少2个三级医疗机构中央空调（家用除外）相关维保服务的业绩证明材料。

3.5其他证明材料（如果有）。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.诚信承诺书（附件七）

6.成交承诺书（附件八）

7.项目报价表（附件九）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•服务超市（https://chinazhyc.zbj.com/buyerHall）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人一次报出不得更改的价格。项目报价表须根据“三、采购项目明细及技术服务要求（一）采购项目明细1.项目概况一览表”表进行编制，并报出各分项明细报价。

2.本次报价须为人民币，报价包含中央空调管路改造费、人工费、维保服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金等完成项目要求的所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术服务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术服务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询比小组评审时，投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于采购预算或限价等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2.成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询比的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二：技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人或法定负责人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人或法定负责人名称）是___________ （投标人名称）的法定代表人或法定负责人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              法定代表人或法定负责人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人或法定负责人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人或法定负责人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人或法定负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或法定负责人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询比文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由不在规定时间内与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

项目报价表

| 序号 | 服务项目名称 | 单项限价（万元） | 单项报价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调管路进行改造 | 9 |  |  |
| 2 | 空调维保 | 36.96 |  |  |
|  | 燃气热水机组维保 |  |  |  |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |

询比项目名称：

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含中央空调管路改造费、人工费、维保服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金等完成项目要求的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束