询 比 文 件

（院内）

项目名称：医院电梯维保服务

项目编号：长医采〔2025〕22101号

重庆市长寿区人民医院

二〇二五年一月十六日

我院就以下项目进行网上询比采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 服务期限 | 资金来源 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院电梯维保服务 | 24 | 二年 | 自筹资金 | 1 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特定资格条件

1.供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目:电梯制造<含安装、修理、改造>或电梯安装<含修理>，许可子项目:曳引驱动乘客电梯<含消防员电梯>;许可参数:额定速度大于或者等于6.0m/s）。

2.供应商拟投入项目至少1名维保人员且持有《特种设备作业人员证》。（提供相关证书复印件以及维保人员在本单位自2024年1月1日以来至今缴纳社保证明材料，加盖供应商公章。）

三、采购项目基本情况

本项目维保电梯共计47台，北观院区电梯11台（详见表1《北观院区电梯情况》），北城院区电梯36台（详见表2《北城院区电梯情况》）。

表1北观院区电梯情况

| 序号 | 厂家 | 设备代码 | 型号 | 设备品种 | 楼层 | 维保月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津利通电梯 | 317000000000020150011 | CT2000 | 直梯 | 负2层-11层 | 24 |
| 2 | 天津利通电梯 | 317000000000020150034 | CT2000 | 直梯 | 负2层-11层 | 24 |
| 3 | 天津利通电梯 | 310045048233420110007 | CT2000 | 直梯 | 负2层-11层 | 24 |
| 4 | 重庆富士电梯 | 317045048233420090001 | MB1600 | 直梯 | 负2层-11层 | 24 |
| 5 | 重庆富士电梯 | 317045048233420090002 | MB1600 | 直梯 | 1层-3层 | 24 |
| 6 | 通力电梯 | 311045048233420120009 | PT21/16-19 | 直梯 | 1层-8层 | 24 |
| 7 | 通力电梯 | 311045048233420120156 | PT21/16-19 | 直梯 | 1层-8层 | 24 |
| 8 | 通力电梯 | 311045048233420120614 | PT13/18-19 | 直梯 | 1层-7层 | 24 |
| 9 | 三力电梯 | 311076738813520080001 | SN-VF21C060 | 直梯 | 1层-4层 | 24 |
| 10 | 重庆富士电梯 | 311045048233420100053 | CF-VF500 | 直梯 | 负3层-5层 | 24 |
| 11 | 重庆富士电梯 | 311045048233420100054 | VF-VF5000 | 直梯 | 负3层-5层 | 24 |

- 表2北城院区电梯情况

| 序号 | 品牌 | 型号 | 设备代码 | 设备品种 | 楼层 | 维保月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021025572 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 24 |
| 2 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021025573 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 24 |
| 3 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021025574 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 24 |
| 4 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021025571 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 24 |
| 5 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021097740 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 17 |
| 6 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021097741 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 17 |
| 7 | 通力 | KINE Monospace | 31105001152021103097 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层5层 | 16 |
| 8 | 通力 | KINE Monospace | 31105001152021103098 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-5层 | 16 |
| 9 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125704 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 13 |
| 10 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125705 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 13 |
| 11 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125706 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-6层 | 13 |
| 12 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125712 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 13 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125707 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 14 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125708 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 15 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125709 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 16 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125710 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 17 | 通力 | KINE MiniSpace | 31105001152021125711 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-25层 | 13 |
| 18 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019798 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 19 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019799 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 20 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019800 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 21 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019801 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 22 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019802 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 23 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019803 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 24 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019804 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 25 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019805 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 26 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019806 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 27 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019807 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 28 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019808 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 29 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019809 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 30 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019810 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 31 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019811 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 32 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019812 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 33 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019813 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 34 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019814 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 35 | 通力 | Trave1Master TM 100 | 33105001152022019815 | 自动扶梯 | 30°/4.46m | 13 |
| 36 | 通力 | KINE Monospace | 31105001152022048646 | 曳引驱动乘客电梯 | 负1层-1层 | 12 |

四、采购项目技术服务要求

（一）电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）维保要求

指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。实施日常维护保养后的电梯符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）；《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）；《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）；《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）；《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2-2020）；《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）；《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)；《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG 7001-2023)；《中华人民共和国特种作业设备安全法》；《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》等其他国家和行业等相关规定。

2.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3.供应商负责完成电梯年检工作（定检、自检），医院相关部门配合，必须保证电梯年检合格，电梯年检费用由供应商承担。因维护保养不当导致电梯检验检测不合格的，成交供应商承担电梯复验费用。采购人因此面临政府主管部门处罚的，成交供应商承担全部责任。

4.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

5.保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

6.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

7.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

8.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

9.维修保养质量按有关部门检验标准执行。

10.在维保过程中发现自然磨损的低值易耗品，应主动进行更换且必须是合格产品，超出免费更换范围内的电梯配件，经报价确认后必须立即更换。（曳引机、门机和控制柜必须为原厂产品）。

11.国家有关安全标准的法律规定发生改变时，成交供应商将及时书面通知采购人，并为采购人进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由采购人承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，成交供应商应及时告知采购人经报价确认后必须立即更换。

12.成交供应商须提供全日24小时紧急修理服务；在收到采购人故障（事故）抢修要求时，在15分钟内到达现场处理故障；根据故障（事故）大小，及时安排人员抢修；一般故障须在 2 小时内修复，重大故障须在 24 小时内恢复。若出现电梯关人的，成交供应商应在接到的采购人通知后的15分钟内到达现场处置。如未按规定时间到达现场，每次扣除服务费500元；如出现类似情况3次，采购人可单方面解除合同。

13.成交供应商应为本项目单独配备一名常驻医院的维保人员，必须持证（电梯维修证）上岗，且具有5年以上的电梯修理经验，负责我院电梯全日24小时紧急修理服务。

14.因成交供应商维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，成交供应商应当承担电梯复验费用。

15.采购人如遇重要活动和紧急情况时，成交供应商提供专业技术人员进行保驾护航服务。

16.在采购人要求的情况下，成交供应商免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

17.成交供应商应定期对常驻维保员进行定期培训，并建立三级培训教育卡，培训情况定期接受采购人监督。

18.派驻医院的维保员应与响应文件上提供的人员一致，若有更换，成交供应商应提前书面告知，并派驻不低于询价文件要求的维保员。

19.维保期内进行施工作业的，成交供应商须做好安全措施保证作业人员、第三方人员、采购人工作人员及现场的安全；若发生非采购人原因导致的事故，责任一律由成交供应商承担。

20.由于北观院区药剂楼1#电梯、药剂楼2#电梯、血液楼3#电梯已经使用13年，特检院对三台电梯做了安全评估，评估结果为此三台电梯使用年限较长，部分安全部件及控制系统有不同程度的老化；需按照安全评估报告对三台电梯部分零部件进行更换。（详细情况请联系现场踏勘人员）

（三）服务人员管理标准

1.纪律标准

供应商工作人员需遵守医院相关规定，服从医院管理安排，倾听医护病人合理诉求，积极主动解决电梯维修维保中的各种问题。

2.人身及设备安全标准

在维保过程中，供应商工作人员工作期间，供应商须做到安全维保、文明维保，注意人身安全，注意技术操作流程，并做好相应的维保安全公告及警戒标识，凡工作过程中因成交供应商的原因而引起的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。供应商应当与其维保人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。维修维保期间，因成交供应商的原因造成设备及配件丢失或损坏的，成交供应商负责维修或赔偿。

3.服务保障标准

供应商工作人员应严格执行电梯安全运行要求，保障所管辖电梯的正常运行；对各个电梯建立预警措施，保障突发设备故障的预警，以减少突发的设备故障比例；采购人不定期检查电梯设备的维保及安检记录工作。

4.技术培训管理

定期对维保员工进行安全、服务意识、电梯维修保养技术的培训。

（四）电梯零部件更换要求

1. 供应商承担500元（含500元）以内的零配件费用且完成免费更换安装调试，保障维保设备正常运行；若需更换500元以上配件经采购人审核并按照供应商所报《电梯常用零配件价格及易耗件清单》（附件九）的价格执行，由供应商负责免费更换安装调试且不得再收取除500元以上配件费用（含税费）外的其他任何费用。

2.为保证电梯的正常运行，供应商应做好电梯常用零部件备库管理，储存合理数量的专用备件和零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，应提前做好报价工作，待采购人确认后立即对相应部件进行修理或更换。

3.成交供应商按要求定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过表3的采购周期，更换的配件必须与原配件同品牌。

表3《电梯大型部件维修更换响应表》补三大组件

| 序号 | 元器件名称 | 采购周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返绳轮 | ≦2周 |
| 2 | 限速器 | ≦6周 |
| 3 | 钢丝绳 | ≦2周 |
| 4 | 缓冲器 | ≦4周 |
| 5 | 补偿链 | ≦4周 |

4.供应商需对以下《电梯常用零配件价格及易耗件清单》进行报价：

电梯常用零配件价格及易耗件清单

| 序号 | 名称 | 单价限价 | 序号 | 名称 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步制动器 | 4950元/套 | 2 | 异步制动器 | 3780元/套 |
| 3 | 同步闸瓦 | 1350/组 | 4 | 异步闸瓦 | 720元/组 |
| 5 | 同步编码器 | 2520元/套 | 6 | 10mm曳引绳 | 19.8元/米 |
| 7 | 限速器 | 2070元/套 | 8 | 涨紧装置 | 648元/套 |
| 9 | 8mm钢丝绳 | 18.9元/米 | 10 | 异步编码器 | 1620元/套 |
| 11 | 13mm曳引绳 | 28.8元/米 | 12 | 有线三方通话 （用户自理线路） | 1080元/台 |
| 13 | 曳引轮 | 4140元/套 | 14 | 导向轮 | 3780元/套 |
| 15 | 导向轮轴承更换 | 1350元/台 | 16 | 对重反绳轮轴承更换 | 1800元/台 |
| 17 | 轿厢反绳轮轴承更换 | 1540元/台 | 18 | 变频门控器 | 3780元/套 |
| 19 | 门电机 | 1080元/台 | 20 | 通力门机板 | 5850元/台 |
| 21 | 通力轿顶通讯板 | 7200元/套 | 22 | 通力按钮板 | 2880元/台 |
| 23 | 通力外呼通讯显示板 | 702元/套 | 24 | 通力轿内显示板 | 882元/套 |
| 25 | 通力门机马达 | 4770元/套 | 26 | 通力测速马达 | 6480元/套 |
| 27 | 门机同步皮带 | 338元/根 | 28 | 外呼通讯显示板 | 540元/套 |
| 29 | 轿厢通讯板 | 2880元/台 | 30 | 轿厢通讯显示板 | 540元/台 |
| 31 | 通力主板 | 12150元/块 | 32 | 主板 | 7650元/块 |
| 33 | 变频器22KW | 16350元/套 | 34 | 变频器18.5KW | 11320元/套 |
| 35 | 变频器15KW | 10150元/套 | 36 | 变频器11KW | 8350元/套 |
| 37 | 导靴座 | 402元/套 | 38 | 门滑轮 | 198元/层 |
| 39 | 抱闸控制板 | 360元/块 | 40 | 抱闸激励器 | 765元/套 |
| 41 | 科室语音楼层报站 | 3150元/套 | 42 | 楼层语音报站 | 1980元/套 |
| 43 | 电子到站钟 | 332元/套 | 44 | 速度卡 | 1512元/套 |
| 45 | 控制柜内主变压器 | 1215元/套 | 46 | 相序继电器 | 152元/套 |
| 47 | 主接触器 | 401元/套 | 48 | 抱闸接触器 | 262元/套 |
| 49 | 开关电源 | 702元/套 | 50 | 制动电阻 | 1080元/台 |
| 51 | 平层光电 | 1620元/套 | 52 | 门机皮带轮 | 612元/个 |
| 53 | 同步皮带轮 | 356元/个 | 54 | 限速器电磁铁 | 612元/套 |
| 55 | 底坑检修盒 | 196元/套 | 56 | 绳头装置 | 104元/套 |
| 57 | 应急照明电源 | 185元/套 | 58 | 轿厢轴流风扇（长） | 510元/台 |
| 59 | 轿厢轴流风扇（短） | 222元/台 | 60 | 轿厢、机房话机 | 230元/套 |
| 61 | 值班室话机 | 228元/套 | 62 | 随动电缆40*0.75 | 52.2元/米 |
| 63 | 18*0.75井道电缆 | 25.2元/米 | 64 | 4芯通讯线 | 8.1元/米 |
| 65 | 外乎面板（双梯） | 352元/块 | 66 | 外乎面板（单梯） | 152元/块 |
| 67 | 中分厅门门头装置 | 1440元/套 | 68 | 旁开层门门头装置 | 1980元/套 |
| 69 | 中分轿门门套装置 | 4410元/套 | 70 | 旁开轿门门头装置 | 6120元/套 |
| 71 | 中分不锈钢门扇 | 2340元/层 | 72 | 旁开不锈钢门扇 | 2880元/套 |
| 73 | 中分喷塑门扇 | 1440元/层 | 74 | 旁开喷塑门扇 | 1620元/套 |
| 75 | 门地坎 | 540元/套 | 76 | 门刀装置 | 505元/套 |
| 77 | 轨道 | 900元/5米 | 78 | 液压缓冲器 | 1035元/套 |
| 79 | 轿顶装饰透光板客梯 | 585元/台 | 80 | 轿顶装饰透光板医梯 | 765元/台 |
| 81 | 光幕装置 | 1620元/套 | 82 | 称重装置 | 2340元/套 |
| 83 | 补偿链 | 46.8元/米 | 84 | 补偿链导向装置 | 305元/套 |
| 85 | 电机轴承更换 | 1260元/台 | 86 | 主机齿轮油 | 510元/台 |
| 87 | 安全门锁接触器 | 224元/套 | 88 | 自动门锁 | 148元/套 |
| 89 | 轿顶装饰客梯 | 3780元/套 | 90 | 医梯轿顶装饰 | 2340元/台 |
| 91 | 无线三方通话 | 1620元/套 | 92 | 安全钳 | 4320元/套 |

（五）作业人员要求

供应商需保证至少1人24小时驻点服务。维保技术人员需有5年以上维修资历。

- 五、商务要求

- （一）服务期限、地点

1.服务期限：自合同签订之日起24个月；北观院区共需264台月，北城院区共需525台月，两院区共需789台月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区及北城院区。

- （二）付款方式

项目款项分八次付清，采购人自合同签订之日起成交供应商完成维保工作每满3个月后的次月提供每月维保记录和正式发票后的次月支付合同金额的八分之一；若存在扣款事宜，则每次按扣除应扣款项后的金额支付；依此类推，付完为止。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）现场踏勘

为减少响应误差，供应商须自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。踏勘联系人：陈老师18983286803。

- 验收方式

- 每季度服务期满，由采购人按照表4《电梯维保季度考核表》标准进行验收考核。需达到国家现行有关电梯维护保养质量验收规范要求，满足采购人要求，并达到合格标准。若验收不合格，成交供应商须立即整改，整改后再由采购人组织验收。

表4电梯维保季度考核表

| 维保单位 |  |  |  | 考核时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称类别 | 考核项目 | 分值 |  | 考核标准 | 扣分 | 得分 | 总分 |
| 一、机房（20分） | 1、机房环境：机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固，警示标识应保持清晰完整。 | 3分 |  | 发现一项扣1分 |  |  |  |
|  | 2、控制屏：控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应清晰有效，线路规整，无裸露线头。 | 3分 |  | 发现一项扣1分 |  |  |  |
|  | 3、主机：运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。绳头组合安装规范，卡子数数量不低于3个/条，且牢固。 | 3分 |  | 发现一项扣1分 |  |  |  |
|  | 4、限速器：夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。 | 1分 |  | 符合：1分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 5、维保记录内容详细，图片清晰，维保当天完成记录，并签名。 | 10分 |  | 符合：10分 / 不符合：0分 |  |  |  |
| 二、井道（11分） | 1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。 | 3分 |  | 符合：3分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 2分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 3、钢丝绳无断股断丝现象，钢丝绳的受力均匀。 | 2分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 2分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 5、导轨无明显积灰，无明显油垢。 | 2分 |  | 发现一项扣2分 |  |  |  |
| 三、轿顶（9分） | 1、急停开关、安全钳、检修开关等电气开关应动作可靠有效。 | 4分 |  | 符合：4分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 2、导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，但不少于三分之一。 | 2分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。线路规范。照明正常工作。 | 3分 |  | 符合：3分 / 不符合：0分 |  |  |  |
| 四、轿箱内（12分） | 1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。光幕、安全触板动作应有效。线路、电路板无集尘，五方通话能连到中控室，警铃有效，通话清晰。 | 5分 |  | 符合：5分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 2、轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。应急电源正常。 | 3分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 3、维保信息卡有效填写。使用标志有效期内、乘梯须知完整。 | 4分 |  | 符合：4分 / 不符合：0分 |  |  |  |
| 五、底坑（10分） | 1、底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。接油盒及时清理 | 2分 |  | 符合：2分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 2、涨紧装置安装应符合标准。补偿链离地不小于10CM. | 4分 |  | 符合：4分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 3、缓冲器功能有效，开关无氧化。底坑照明正常工作。 | 4分 |  | 符合：4分 / 不符合：0分 |  |  |  |
| 六、基础管理 （38分） | 1、 维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬。 | 6分 |  | 优秀：6分 / 好：4分 合格：2分 / 不合格：0分 |  |  |  |
|  | 2、故障处理：困人故障处理及时，接到报修后人员到达现场不超过15分钟；一般故障修复不超过1小时。 | 8分 |  | 不合格每项/次扣分2分 |  |  |  |
|  | 3、工作记录与设备档案：维修过程按要求详细记录，包括并不限于到场时间、故障现象、处理过程，处理结果、恢复时间。（影像资料） | 8分 |  | 符合：8分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 4、工作记划与完成情况按当月工作计划进行维修保养工作。 | 6分 |  | 符合：6分 / 不符合：0分 |  |  |  |
|  | 5、安全情况：工作时无违反安全操作规程。佩戴安全帽、工装、工鞋、手套、施工围挡（基站层、检修层、轿厢内）。 | 10分 |  | 不合格每项/次扣分2分 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位人员签字 |  |  | 院方安全总监签字 |  |  |  |  |
| 安全管理人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：季度评审扣款原则 季度评审总得分为90分（含）或以上，将按照本合同约定金额支付当月电梯维保费； 季度评审总得分低于90分（不含）且在80分（含）以上，扣减当季度电梯维保费的1%； 季度评审总得分低于80分（不含）且在70分（含）以上，扣减当季度电梯维保费的3%； 季度评审总得分低于70分（不含）的，扣减当季度电梯维保费的50%；若2次不合格的，采购人有权终止本合同，同时造成的一切经济损失及法律责任，由成交供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 六、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供供应商有效工商营业执照复印件。

3.2提供供应商符合要求的《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件。

3.3若供应商代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.4投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.5提供拟投入项目中至少1名维保人员有效的《特种设备作业人员证》以及维保人员在本单位缴纳社保证明材料。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.诚信承诺书（附件七）

6.成交承诺书（附件八）

7. 电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表（附件九）

8.项目报价表（附件十）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序排列，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

七、线上报价要求

1.供应商必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币，报价包含人工、维保服务、500元及以内的材料、运输、安装、调试、验收、税金等为完成本项目的所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询比小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询比小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询比小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询比小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如供应商报价明显高于限价或预算等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询比文件规定的其他无效情形。

九、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

十、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询比的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十一、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（供应商公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（供应商公章）

| 类别 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（供应商法定代表人名称）是___________

（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询比文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表

单位：元

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步制动器 | XXX | 套 | 4950 |  | 本栏可修改 |
| 2 | 异步制动器 |  | 套 | 3780 |  | 本栏可修改 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 安全钳 |  | 套 | 4320 |  |  |
| 合计： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：此表按照“四、采购项目技术服务要求”中“（四）电梯零部件更换要求”中的《电梯常用零配件价格及易耗件清单报价表》零配件依次进行报价；此表可扩展。

供应商：                      法人或法人授权代表：

（供应商公章）                        （签名）

年    月    日

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |

供应商：                     法人或法人授权代表：

（供应商公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含人工、维保服务、500元及以内材料、运输、安装、调试、验收、税金等为完成本项目的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束