
询 价 通 知 书

（院内） 

项目名称：医用纯水系统维保  
项目编号：长医采〔2025〕22119号      
                            重庆市长寿区人民医院

二〇二五年十二月三十一日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	采购预算（万元）
	服务期限
	资金来源
	成交供应商数量

	医用纯水系统维保
	48
	自合同签订之日起2年
	自筹资金
	1


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件


1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件

无。

项目基本情况

本项目维保设备为2022年1月开始运行的邦研牌医用纯水系统，现维保到期，本项目要求供应商提供2年的维保服务，包含耗材及耗材更换、维修及更换零配件、维修及维保服务。维修及更换零配件、维保巡查和更换耗材及管路的维修维保需要向采购人提供记录单。维保期间内保证设备正常运行，保证水质符合相关标准，符合各使用科室的要求。

四、服务内容明细及服务要求
（一）维保设备明细
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位

	预处理系统
	15T
	成都邦研
	2套

	双级反渗透系统
	BYYCS-I-500LS（一级 8T）
	成都邦研
	2套

	EDI 设备
	BYEDI-1T
	成都邦研
	2套

	酸性氧化电位水生成器
	BYYSH-I-TY180L
	成都邦研
	1套

	中央控制系统
	邦研牌
	成都邦研
	1套

	耐酸碱水龙头
	DN15
	成都邦研
	12套

	纯水供水管路
	DN15-DN50
	成都邦研
	1套

	酸碱水储存及输配系统
	--
	成都邦研
	2套


（二）日常维护管理要求
1.整体要求

1.1根据采购人医用纯水系统配置情况及用水标准，制定详细的日常维护管理方案，包括上门巡检维护的内容及频率，原则上巡检维护的频率每月一次，提供书面日常维护管理方案，格式自拟，加盖供应商鲜章。

1.2成交供应商提供7×24小时电话技术援助，及时为采购人提供解决问题的建议。电话咨询不能解决的，6小时内到达现场，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作。24小时内无法解决问题造成停机的，停机1天维保时间延长3天。

1.3维修所需要的零配件必须是全新的合格产品。
1.4成交供应商应根据采购人医用纯水系统配置情况以及用水标准，制定详细的水质检测方案。每年至少提供1次水质检测，并提供书面水质检测结果（相关CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告，包括但不限于电导率及细菌总数），第三方的检测费用由成交供应商承担。

1.5设备设施校准校定每年1次，校准校订费用由成交供应商承担。

2.具体要求

2.1纯水系统设备机房，成交供应商协助记录每套设备详细参数，主要含压力、电导率、以及设备运行情况等，详细记录，协助按规定加注软水盐。

2.2成交供应商协助采购人每月一次对地面、墙面、吊顶，扫帚清除垃圾杂物，无杂物、积水、污泥；灯具、门窗、通风口定期擦拭，无灰尘、污迹、蜘蛛网；设备、管理接口和排气孔，定期检查有否漏水。

2.3对多介质过滤器：为了稳定地保持适当的出水水质，使系统有效地运行，过滤器维护良好的工作状态，每半年对过滤器内部进行一次检查，以保证不存在异常情况。更换石英砂、无烟煤时，应遵守相应操作规程。

2.4对活性炭过滤器：为了稳定地保持适当的出水水质，使系统有效地运行，过滤器维护良好的工作状态，每半年对过滤器内部进行一次检查，以保证不存在异常情况。更换活性炭时，应遵守相应操作规程。

2.5对软化过滤器：为了稳定地保持适当的出水水质，使系统有效地运行，过滤器维护良好的工作状态，因此应该做好年度检查：每半年对过滤器内部进行一次检查，以保证不存在异常情况。更换活性炭时，应遵守相应操作规程。

2.6保安过滤器：如果发现进出水压力差大于0.07MPa时就要考虑更换滤芯。

2.7终端过滤器：如果发现进出水压力差大于0.07MPa时就要考虑更换滤芯。

2.8对各类输送水泵：需定期检查泵的状况，看是否有抱死或接触不良等现象，并检查相关阀门的状态是否在正确位置。

2.9对各反渗透装置：为了稳定地保持适当的出水水质，使系统有效地运行，过滤器维护良好的工作状态，因此应该做好如下工作：

a、检查反渗透压力容器与管道连接是否有误。

b、检查反渗透装置的压力表、流量表、电导表的安装正确与否。

c、检查给水、浓水、产水的取样点是否有代表性。

d、检查管件、压力容器严密不漏。

e、保证浓水流量控制阀处于打开位置，其开度处于待调整状态；核对淡水排放阀是否打开。

（三）定期消毒要求

1.成交供应商应根据采购人医用纯水系统配置情况及用水标准，制定详细的系统设备及管网清洗消毒方案。方案内容至少应写明使用的消毒产品品牌及名称、消毒方法与步骤、消毒频次等。内镜消毒频次至少每季度一次，主机用水消毒频次至少每季度一次。清洗所用耗材、人工及相关费用包含在本项目中。

2.中央分质供水系统采用 “集中制备”模式，集中供水系统管网共分为1组2路，供回两路。消毒采用按组消毒模式，完整消完一组进入下一组消毒程序；消毒液原则上采用过氧化氢或过氧乙酸。

3.根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016，软式内镜用水要求细菌不得超过10CFU/100ml；中华人民共和国生活饮用水卫生标准GB5749,其他用水要求细菌不得超过 100CFU/ml，针对上述要求并结合医院集中供水系统实际情况，全年对制水主机、水箱及管网等定期规范的消毒不少于以下频率：内镜用水1次/2个月，主机消毒1次/3个月。

4.制定全年医疗纯水，具体消毒计划，每次消毒有详细的记录。

5.消毒流程规范，对主机、管网进行消毒时规范操作，消毒后对消毒管网进行残留检测，确认无残留后完成消毒。

（四）纯水系统维保须满足的规范及标准

1.牙科综合治疗台水源应符合GB5749要求，细菌菌落总数≤100 CFU/mL。

2.自来水水质应符合GB5749 的规定；终末漂洗用水的电导率≤15μS/cm(25℃)。

3.软式内镜用水要求细菌不得超过10CFU/100ml。

4.实验室用水满足国家专门有相关的标准，如《分析实验室用水标准》GB/T6682-2008和《临床实验室试剂用纯化水》WS/T574-2018。水质要求:电阻率>10兆欧，微生物数<10CFU/ml，二氧化硅<0.05mg/L，总有机碳<200ug/L，总溶解固体<1mg/L。

（五）维保期内常用耗材更换

在运维期间根据纯水系统设备实际运行情况和设备运行需要定期更换耗材，更换与本项目匹配的原厂耗材，包括但不限于以下清单所列项，耗材费用及其他材料费及人工费等包含在此次维保项目中，更换的耗材名称及数量以清单形式告知采购人，更换后保证采购人各使用科室的水质达到标准及要求。所使用的耗材必须在有效期范围内，必须是全新产品。

	名称
	备注

	耗材
	石英砂
	根据水质情况更换

	
	抛光树脂
	根据水质情况更换

	
	活性炭
	根据水质情况更换

	
	软化树脂
	根据水质情况更换

	
	反渗透膜
	根据水质情况更换

	
	保安滤芯
	根据水质情况更换

	
	终端滤芯
	根据水质情况更换

	
	紫外灯灯管
	根据本项目设备运行实际情况更换

	
	专用电解剂
	根据本项目设备运行实际情况更换

	
	精密pH测试包
	每天检测

	
	有效氯测试盒
	每天检测

	
	硬度测试盒
	每天检测

	
	离子交换树脂再生剂
	每天添加，目前每天添加120Kg。


（六）更换耗材技术要求

	耗材名称
	技术要求

	石英砂
	98.5%以上二氧化硅含量。

	抛光树脂
	强酸阳离子/强酸阴离子

离子比率:1:1

总交换容量:≥1.8eq/L(H+型)/≥1.00eq/L(OH-型)

含水量:49~55%(H+型)/58~72%(OH-型)

离子转型率:H+99%/0H-≥95%/CO32≤5%/CI-≤0.5%

电阻率(超纯水冲洗10分钟):>17.9MΩ.cm

	椰壳活性炭
	椰壳活性炭，且碘值不低于1000。

	阳离子交换树脂
	体积交换容量（Na+）:1.9eq/L

含水量：49%（Na+）

整球率：100%

	陶氏反渗透膜
	玻璃钢缠绕标准低压苦咸水反渗透膜元件

脱盐率不低于99.4%

	保安滤芯
	喷溶滤芯5微米

	终端滤芯
	折叠滤芯20"、0.22μm，生产纯水所所用的滤膜孔径应≤0.2μm

	紫外灯灯管
	寿命不低于6000小时

	专用电解剂
	纯度：≥99.5%

	精密pH测试包
	1.测试范围：PH：2.0-3.0
2.本产品有效期为6个月，开封后有效期为1个月

	有效氯测试盒
	适用于本项目的酸性氧化电位水生成器产品所产生的酸性氧化电位水

	硬度测试盒
	规格：7.8*4.0cm

	离子交换树脂再生剂
	纯度：≥99.0%

    标准：符合GB/T5462-2015


五、商务要求
（一）服务期限、地点
1.服务期限：自合同签订之日起24个月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区和北城院区。 

（二）付款方式
项目款项分八次付清，采购人于成交供应商自签订合同之日起提供维保服务每满3个月后的次月凭其出具的正式发票支付年均合同金额的25%；以此类推，付完为止。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）验收方式：

1.服务期满后双方无异议后，由采购人自行组织验收，作出验收记录，双方签字确认。

2.维保服务期内，保证设备正常运行，水质符合国家相关标准，满足临床使用需求

3.验收合格条件如下：

3.1完成定期巡检工作；

3.2在维保服务期内完成维保内容，且双方无异议。

3.3每年完成1次维保设备设施的校准校定，并有合格证明材料；
3.4每年完成至少1次由CMA认证资质的第三方机构出具的水质检测报告；

3.5无法解决问题造成停机情形无异议；
3.6在维保服务期内完成维保内容，且双方无异议。

4.供应商提供的货物或服务未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商更换的耗材产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（五）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见“十、附件/响应文件格式”）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（六）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.蓄电池报价表

4.技术服务要求对照表
5.商务要求对照表
6.其他资料
6.1成交承诺书

6.2诚信承诺书

6.3与项目有关的其他资料（如果有）
7.相关资格证明文件

7.1提供供应商有效工商营业执照复印件
7.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
7.3供应商法定代表人身份证明书

7.4基本资格条件承诺函

以上所有资料以及须加盖投标供应商公章鲜章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

七、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的项目价格。
（二）本次报价须为人民币，报价包括维保服务费、耗材、零配件、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、利润、检测费用、校准校定等完成本项目所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件中项目报价表总报价与其在平台填报的总报价不一致或项目报价表中各单项明细报价之和与总报价不一致时，均作为无效响应处理。
八、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

九、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
十、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十一、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	序号
	服务项目名称
	报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：报价包含维保服务费、耗材、零配件、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、利润、检测费用、校准校定等完成本项目所需的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（三）技术服务要求对照表
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、项目基本情况”和“四、服务内容明细及服务要求”中的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“五、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.与项目有关的其他资料（如果有）
（六）相关资格证明文件

1.提供供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 2 -

