询 价 文 件

（院内）

项目名称：北观院区中央空调冷水机组维修

项目编号：长医采〔2025〕22103号

重庆市长寿区人民医院

二〇二五年五月二十一日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 服务期限 | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北观院区中央空调冷水机组维修 | 2.8 | 自合同签订之日起3个工作日 | 1 |  |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （二）特定资格条件

无。

三、采购项目概况及技术服务要求

（一）采购项目概况

采购人北观院区2台阿尔西牌螺杆式冷水机组已使用多年，目前1台机组因控制面板故障无法正常运行，现需对其进行维修，经维修后保障中央空调正常运行。

- 维修更换保养明细及技术服务要求

1.维修更换保养明细

| 名称 | 规格及材质要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换螺杆压缩机专用冷冻机油 | CPI-4214-320 | 桶 （20L/桶） | 4 |
| 更换干燥过滤芯 | D48 | 只 | 12 |
| 更换氟利昂 | R22 | KG | 80 |
| 螺杆式水冷冷水机组维护保养（含冷凝器清洗） |  | 台 | 4 |
| 更换控制面板 |  | 套 | 1 |

2.技术服务要求

2.1使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。

2.2排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

2.3拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。

2.4清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。

2.5检查油系统回路和油冷却系统，回油过滤器和引射过滤器。

2.6压缩机润滑油更换。

2.7检查制冷剂冷却系统回路，清洁更换系统内过滤器、过滤芯等。

2.8检查机组各控制点和设定点。

2.9检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

2.10通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。

2.11检查并校正压力传感器的准确性。

2.12进行自动控制测试。

2.13对冷却塔风扇、电机及控制系统进行全面维护保养。

2.14运行期间，对机组进行应急维修。

- 现场踏勘

为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师，联系电话：18983286803。

（四）安全要求

成交供应商应保证维修期间的作业人员和相关第三方人员的安全，出现安全事故概由成交供应商负责。维修过程中，造成维修区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，由成交供应商负责恢复或全额赔偿，若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从维修结算款中扣除（费用由采购人认定）。

（五）其他要求：成交供应商应自备维修所需工具并派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织维修，并对维修操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

- 四、商务要求

- （一）服务期限及地点

1.服务期限：自合同签订之日起3个工作日内完成维修及验收。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区。

- （二）付款方式

项目款分二次付清，自项目整体验收合格后支付合同金额90%，质保期满无息支付合同金额的10%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交结果公告发布之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）验收方式：由采购人自行组织验收。

（五）质量保证与售后服务

- 1.质量保证：自项目整体验收合格后，提供不低于1年的免费质保

- 2.售后服务

2.1质保期内服务要求

2.1.1成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保维修设备正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用方案，使采购人能够正常使用。

2.2质保期满服务要求

- 质保期满后成交供应商应同样提供免费电话咨询服务。

（七）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照询价文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供供应商有效工商营业执照复印件。

3.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3供应商法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4其他证明材料（如果有）。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.诚信承诺书（附件七）

6.成交承诺书（附件八）

7.项目报价表（附件九）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序排列，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•服务超市（https://chinazhyc.zbj.com/buyerHall）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。

（二）本次报价须为人民币，报价包含完成项目所需的材料费、人工费、更换安装费、调试费、维护保养费、税费等所有费用。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备询价文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二：技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（供应商公章）

| 序号 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目概况及技术服务要求”中除“（二）维修更换保养明细及技术服务要求 1.维修更换保养明细”外的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（供应商公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人或法定负责人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（供应商法定代表人或法定负责人名称）是___________ （供应商名称）的法定代表人或法定负责人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              法定代表人或法定负责人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件五

法定代表人或法定负责人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人或法定负责人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人或法定负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或法定负责人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

项目报价表

询价项目名称：北观院区中央空调蝶阀维修服务采购

| 序号 | 名称 | 规格及材质要求 | 单位 | 数量 | 单价报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换螺杆压缩机专用冷冻机油 | CPI-4214-320 | 桶 （20L/桶） | 4 |  |  |
| 2 | 更换干燥过滤芯 | D48 | 只 | 12 |  |  |
| 3 | 更换氟利昂 | R22 | KG | 80 |  |  |
| 4 | 螺杆式水冷冷水机组维护保养（含冷凝器清洗） |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 更换控制面板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                     法人或法人授权代表：

（供应商公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含完成项目所需的材料费、人工费、更换安装费、调试费、维护保养费、税费等所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束