
询 价 通 知 书

（院内） 

项目名称：消防维保（北观、北城院区）  
项目编号：长医采〔2025〕22113号      
                  重庆市长寿区人民医院

二〇二五年九月二十五日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	采购预算（万元）
	服务期限
	资金来源
	成交供应商数量

	消防维保（北观、北城院区） 
	48.3
	三年
	自筹资金
	1


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件


1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件

无。

三、维保项目服务要求

1.维保服务范围：对我院北观院区及北城院区的消防系统进行维保。消防系统包括：消防自动报警控制系统、消防自动喷淋系统、消防给水系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、消防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统等。
2.维保服务要求
2.1须具有从事建筑消防设施维护保养、检测活动和消防安全评估的从业条件。

2.2须按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测，保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。

2.3须对我院消监控室工作人员开展培训并有培训计划。

2.4须制定并执行消防维保月度、季度、季度总结及年度工作计划。

2.5须在我院北观院区、北城院区分别派驻一名均取得中级及以上的消防设施操作员国家职业资格证书的的工作人员值守。（提供拟派驻工作人员的中级及以上消防设施操作员或建构筑物消防员国家职业资格证书复印件和2025年1月1日以来的社保证明，并加盖供应商公章）
2.6须保证每天至少开展一次消防安全巡查，每月至少 1次消防维保，如实填写维保记录和巡查记录；重大活动及法定节假日前须对两院区的消防设施设备检查并记录。成交供应商须应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，并于每月初向采购人出具上一个月由其技术负责人签字并加盖供应商公章的消防维保记录。
2.7在履行合同期间，负责每年对北观及北城院区消防安全检测和评估及整改，并通过上级主管部门验收检查。消防安全检测评估费用及整改费用由成交供应商承担。

2.8在履行合同期间，我院如因消防问题被应急管理局和消防支队处罚，成交供应商须承担处罚的经济部分。（提供承诺函并加盖供应商公章）

2.9消防设施设备出现故障，成交供应商须在1小时内响应，一般故障维修解决时间不得超过2小时，复杂及严重故障维修解决时间不得超过24小时、特殊故障情况双方协商解决。
2.10在履行合同期间，若因维保服务过程中检查发现的消防系统故障需更换零部件，成交供应商须承担单价200元及以下的零部件费用，并负责免费更换安装、调试；更换零部件累计总金额不超20000元。若更换零部件单价超过200元的由成交供应商购买向采购人进行报销。无论是更换免费的零部件还是需由采购人报销的零部件，成交供应商均须提交相关材料经采购人审核后由其购买符合要求的零部件并完成安装调试。
2.11成交供应商应定期接受采购人考核。采购人按照《重庆市长寿区人民医院消防维保服务质量考核办法》定期对成交供应商进行考核，并根据考核结果支付服务费。

2.12考核要求及标准

2.12.1考核周期：每月1次。

2.12.2考核标准：采取百分制，依据《重庆市长寿区人民医院消防维保服务质量考核表》（附件九）进行考核。

2.12.3考核结果与应用
2.12.3.1若月考核评分≥90分，全额支付该月的维保费用；若80分≤月度考核评分<90分，以90分为基准每低1分扣除该月服务费用的1%;若60分≤月考核评分<80分，以80分为基准每低1分扣除该月服务费用的1.5%；若月考核评分<60分，以60分为基准每低1分，扣除该月服务费用2%。

2.12.3.2如连续三个月考核低于60分，终止并解除其服务合同。
3.其他要求:
3.1维护所用的主要工具、维护器具及有关设备由成交供应商自备;服务期内若造成采购人物品损坏的照价赔偿;若因成交供应商原因引起的安全责任事故，概由其负责。

3.2成交供应商应严格遵守采购人的技术、安全、保密、保卫等工作制度，尊重采购人现场工作人员的意见，保证维护过程中采购人设施、设备完整性。

四、商务要求
（一）服务期限、地点
1.服务期限：自合同签订之日起36个月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医北观院区和北城院区。 

（二）付款方式
项目款项分六次付清，采购人自合同签订之日起于成交供应商完成维保工作每满6个月后的次月根据每月考核结果和成交供应商出具的正式发票支付半年的维保费用；以此类推，付完为止。
（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.技术服务要求对照表（附件二）
2.商务要求对照表（附件三）
3.相关资质证明
3.1提供供应商有效工商营业执照。

3.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。
3.3供应商法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4 其他证明材料。
4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.成交承诺书（附件七）

6.项目报价表（附件九）

以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章，其他资料（与项目有关的）按以上顺序排列，封面见附件一。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。
（二）本次报价须为人民币，报价包含人工、维保服务、单价200元及以下零部件费（累计总金额不超过20000元）、采购、运输、安装、调试、培训、验收、消防安全检测评估费用及整改费用、税金等完成项目要求的所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致或各单项明细报价之和与总报价不一致时，均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式
附件一：封面
附件二:  技术服务要求对照表
附件三：商务要求对照表
附件四：法定代表人授权委托书
附件五：法定代表人身份证明书
附件六：基本资格条件承诺函
附件七：成交承诺书
附件八：项目报价表
附件九：重庆市长寿区人民高消防维保服务质量考核表

附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

附件二
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“维保项目服务要求”的全部内容；此表可增减。
附件三
商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
附件四
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
附件五
法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
附件六
基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件七
成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件八

项目报价表
询比项目名称：                            

	序号
	服务项目名称
	报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：报价包含人工、维保服务、单价200元及以下零部件费（累计总金额不超过20000元）、采购、运输、安装、调试、培训、验收、消防安全检测评估费用及整改费用、税金等完成项目要求的所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
附件九

重庆市长寿区人民医院

消防维保服务质量考核表

                                                                  年  月  日

	分类
	序号
	明细
	扣分项
	得分

	服务类

（9分）
	1
	电话保持24小时畅通
	10分钟内未接通,扣1分
	

	
	2
	响应时间不超过1小时
	超时一次，扣一分
	

	
	3
	故障报修到场时间不超过2小时
	超时未到扣2分
	

	
	4
	更换一般配件不超过一天
	超过规定时间扣2分
	

	火灾报警系统（18分）
	5
	火灾自动报警主机的声、光显示和所有的外设警示功能
	设备故障每发现一次扣2分
	

	
	6
	火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
	1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现一次扣1分  

2、火灾探测器和手动报警器不能正常迎检，报警有故障， 每发现一次扣1分  

3、主备电源不能正常切换，每发现一次扣1分  4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明系统联动测试有故障，每发现一次扣1分
	

	
	7
	自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况
	
	

	
	8
	对备用电源供电系统进行三次主电源、备用电源自动切换实验
	
	

	
	9
	室内消火栓及喷淋系统联动功能测试
	
	

	
	10
	正压送风、机械排烟系统联动测试
	
	

	
	11
	防火卷帘门系统联动测试
	
	

	
	12
	声光报警、消防广播、应急照明系统联动测试
	
	

	喷淋系统

（20分）
	13
	定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态
	1、报警阀放水试验供水、压力开关水力警铃报警存在故障各扣2分。2、末端排水水流指示器报警故障扣2分。

3、消防水池储水量未达到规定水量，扣1分。

4、各阀门开闭及封铅有异常扣2分。

5、喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分。
	

	
	14
	检查喷淋管道阀门处于正确位置，及正确的“常开”“常闭”
	
	

	
	15
	对消防水箱及供水装置进行供水能力测试
	
	

	
	16
	对控制柜各操作开关、指示灯、内部接线端子的检查，保证控制面板正常显示
	
	

	
	17
	对系统阀门，湿式报警阀，水流指示器，信号闸阀的功能试验及喷头的检查和测试
	
	

	
	18
	对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警功能
	
	

	消防栓系统

（18分）
	19
	对水泵进行手动及自动测试，检测水泵联动启动功能
	1、主、备泵不能正常切换扣2分。

2、各阀门起闭有故障扣2分。

3、消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分。

4、消火栓内未进行清洁，一处扣1分。

5、阀门标识破损，阀门开闭异常扣2分。
	

	
	20
	检查消火栓管道阀门是否处于正确位置，管道接口及阀门有无锈蚀现象
	
	

	
	21
	检查消火栓内水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓接口密封垫圈是否老化，卷盘是否有漏水现象，消火栓内清洁
	
	

	
	22
	检查管道阀门是否处于“常开”“常闭”状态，检查标识是否完好
	
	

	
	23
	定期对减压阀、过滤网、回止阀进行清洗
	
	

	消防电话

（9分）
	24
	对消防电话主机测试
	1、主机故障未及时发现或修复扣2分。

2、消防电话损坏，一处扣1分。

3、插孔电话不畅通扣1分。
	

	
	25
	检查分机电话性能
	
	

	
	26
	对插孔电话进行测试，确保电话通畅
	
	

	防火卷帘门

（8分）
	27
	对卷帘门的外观检查，卡脱槽位状况
	1、防火门不能正常关闭，闭门器有故障扣2分。

2、防火卷帘门不能远程控制及就地控制启停扣2分。

3、防火卷帘门损坏未及时修护扣2分。
	

	
	28
	对电器控制箱内部电路检查，并测试控制功能
	
	

	
	29
	对系统进行手动及自动测试，测试联动控制功能
	
	

	
	30
	检查升降机有无异常杂声或震动
	
	

	气体灭火装置
（10分）
	31
	对灭火剂储存装置，驱动装置检查，灭火器储量应符合要求
	灭火剂泄露达不到要求扣2分。

控制器故障未及时修护扣2分。

其他系统硬件故障扣1分
	

	
	32
	检查手动应急机械操作装置
	
	

	
	33
	对报警控制器，模块箱，端子箱的接线检查
	
	

	
	34
	对储存容器，容器阀，电磁气动阀，压力表，选择阀，喷头及整个配管系统的检查
	
	

	维保记录

（8分）
	35
	季（年）度检查表
	每项1分，发现缺项扣1分
	

	
	36
	火灾自动报警系统维护保养综合检查表
	
	

	
	37
	消火栓、喷淋系统维护保养综合检测记录表
	
	

	
	38
	防排烟系统维护保养综合检查表
	
	

	
	39
	气体灭火系统维护保养综合检查记录表
	
	

	
	40
	消防系统检查表
	
	

	
	41
	消防维保月报告
	
	

	备注
	42
	1.由重庆市长寿区人民医院保卫科检查考核，双方在消防维保服务质量考核表上签字确认。
2.维保费用结算将纳入考核，考核评分以90分、80分和60分为考核基准，高于（含）95分，全额支付维保费用，低于90分但高于80分（含），每低1分，扣除当月维保费用1%；低于80分但高于60分（含），每低1分，扣除当月维保费用的1.5%；低于60分，每低1分，扣除当月维保费用2%。

3.消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核要求的，可提前7个工作日书面报告医院保卫科，由医院保卫科分管领导同意后，可免除对应项的考核扣分。

4.连续3个月考评低于60分，甲方可单方面无条件解除合同，后果由乙方承担。

	总分:100分                      　                           
	共计得分
	


结束
- 2 -

