
询 价 通 知 书

（院内） 

项目名称：机房UPS电源维保服务项目  
项目编号：长医采〔2025〕22118号      
                            重庆市长寿区人民医院

二〇二六年一月三十日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	采购预算（万元）
	服务期限
	资金来源
	成交供应商数量

	机房UPS电源维保服务项目
	18.6
	自合同签订之日起3年
	自筹资金
	1


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件


1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件

无。

三、服务内容明细及服务要求

（一）服务内容明细

1.北城院区UPS备用电源清单

	序号
	安装楼栋
	安装位置
	主机数量

（台）
	主机品牌
	型号
	主机容量
	主机使用时间
	电池数量

（只）
	电池容量
	蓄电池使用时间
	蓄电池单价限价

	1
	门诊楼
	1楼信息科机房
	1
	雷诺士
	3W3IX60KL
	60KVA
	2022年
	64
	12V150AH
	2022年
	1100元

	2
	门诊楼
	1楼信息科机房
	4
	雷诺士
	3W3IX40KL
	40KVA
	2022年
	256
	12V150AH
	2022年
	1100元


2.北城院区UPS备用电源清单
	序号
	安装楼栋
	安装位置
	主机数量

（台）
	主机品牌
	型号
	主机容量
	主机使用时间
	电池数量

（只）
	电池容量
	蓄电池使用时间
	蓄电池单价限价

	1
	药剂楼
	3楼信息科机房
	1
	施耐德
	SYCF1 60KH
	160K VA
	2013年
	96
	12V150AH
	2013年
	1300元


（二）项目服务内容及要求

1.总体服务要求
1.1全包服务：供应商对采购人的机房UPS进行全包服务方式。服务期限为三年，供应商负责采购人UPS的正常使用，通过对采购人设备的日常维护以及维修等服务手段，使采购人设备正常、安全的运行。在合同期内，UPS机所有零部件（蓄电池除外）在使用中发生损坏由供应商承担其费用。

1.2维保期内供应商为采购人提供每季度一次巡检，每年不低于4次的现场巡检服务。为保证服务质量，供应商拟投入至少2名具备低压电工证的上门巡检服务工程师。（提供拟投入项目巡检服务工程师低压电工证证件复印件并加盖供应商公章。提供截止投标之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保凭证并加盖供应商公章；若供应商为新成立公司，须提供双方的劳动合同复印件，并加盖供应商公章。）
1.3巡检时间：每季度一次，全年不低于 4 次，设备出现任何问题随叫随到。

1.4响应时间：365日7*24小时响应；设备出现故障，供应商保证在最短时间内 2-4小时到达现场处理故障。

2.服务巡检内容及要求
2.1 UPS外部及参数检查、测试和调整

2.1.1 UPS 市电逆变、电池逆变正常、自动分路及市电状态检查。

2.1.2 UPS异常状态检查。

2.1.3 UPS显示板、内部板件运行状态检查。

2.1.4核对参数设置状态（包括机型、电池容量、语言等）。

2.1.5核对UPS系统级参数设置状态（机型属性、电压等级等）。

2.1.6核对整流级参数设置状态（输入电压、母线电压等）。

2.1.7核对逆变级参数设置状态（逆变输电电压、概率等）。

2.1.8核对电池级参数设置状态（均、浮充电电压、充电电流、均浮充转换电流等）。

2.1.9机房环境状态检查（机房内及UPS内部灰尘和异味气体，导电性质的灰尘与导电性的酸性气体）。

2.1.10 UPS输入输出端子和其他连接点检查。

2.1.11控板电气连接检查。

2.1.12风扇及机内散热器运行检查。

2.1.13器件及电缆老化性检查。

2.1.14滤波器显示状态检查。

2.1.15 UPS负载检查。

2.2UPS内部电路和器件的检查、测试

2.2.1检查电解电容器是否有漏液、冒顶和膨胀现象生。

2.2.2检查变压器线圈、连接器件、扼流圈等是否有过热、色变、分层脱落现象，并确认每个连接线口牢固。

2.2.3检查电缆是否有老化龟裂、掉渣、划伤和破裂。

2.2.4检查风扇运行速度、噪声，是否因灰尘较多而使风扇转速下降现象。

2.2.5检查各排风通道是否积尘较多。

2.2.6测量各工作点的电压（工作电源电压、充电电压）。

2.2.7检查各处断路器和模块。

2.2.8用红外热成像仪测量柜内温度。

2.2.9 UPS并机系统是否运行正常，进行并机测试。

2.2.10 UPS主机配件损坏需更换，维保方更换并承担所有费用。

2.2.11每次维保结束后建立UPS档案，提供综合报告

2.3蓄电池

2.3.1整体外观是否有氧化腐蚀、漏液现象。

2.3.2用电池内阻测试仪测量各节电池的内阻值及电压。

2.3.3在线放电测试。

2.3.4检查电池是否有过热或发烫迹象。

2.3.5测量整组电池电压。

2.3.6如电池损坏需要更换，成交供应商须向采购人汇报，经采购人同意后按照本项目询价“三、服务内容明细及服务要求（二）项目服务内容及要求3.其他要求3.3维保期内蓄电池更换执行规则”相关规则执行，更换安装所产生的费用由成交供应商承担。

2.3.7每次维保结束后建立蓄电池档案，提供综合报告。

3.其他要求：

3.1供应商须针对每个维保设备，单独报出对应设备原厂品牌的原装蓄电池的单价且该单价不得超过对应单价限价。（同时满足以下两条标准则认定为原装：① 蓄电池品牌与维保设备原厂指定配套品牌一致；② 具备原厂出厂合格证、品牌授权经销证明及可溯源的产品序列号。提供原装判定承诺函，格式自拟并加盖供应商鲜章）。

3.2若未按要求单独报出对应设备原装蓄电池单价的或报价漏项（含未提供原装判定相关证明材料的）或蓄电池单价报价超过对应单价限价的或报价的蓄电池非对应设备原厂品牌原装产品的均作为无效响应处理。
3.3维保期内蓄电池更换执行规则：

（1）成交供应商通过巡检判定需更换蓄电池的，须先行向采购人提交拟更换蓄电池的原装证明材料（原厂合格证、品牌授权证明、产品序列号）及更换清单，清单中须明确更换数量、投标单价、总价并保证至少3年的全保换新（三包性能+意外故障，换全新机）。

（2）若更换蓄电池总价在1万元（含）以内的，经采购人审核原装属性及清单内容通过后，成交供应商须以投标报价的原厂原装蓄电池完成更换。

（3）若更换蓄电池总价在1万元以上的，成交供应商须向采购人提交更换清单、原装蓄电池采购参数及原装证明材料，经采购人审核通过后，由采购人按内控制度组织采购，成交供应商负责免费上门安装调试，并保障维保设备正常运行，安装过程须接受采购人对蓄电池原装属性的现场核验。

3.4验收与责任：蓄电池更换完成后，采购人将对蓄电池的品牌、出厂合格证、序列号溯源信息进行验收，若发现由成交供应商提供并更换的蓄电池非原厂原装产品，成交供应商须在3个工作日内免费更换为原厂原装蓄电池，并承担由此给采购人造成的全部损失，同时采购人有权按合同约定追究其违约责任。蓄电池更换完成并经采购人验收合格后提供至少3年的免费质保。
四、商务要求
（一）服务期限、地点
1.服务期限：自合同签订之日起36个月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区和北城院区。 

（二）付款方式
项目款项分六次付清，采购人自合同签订之日起成交供应商提供维保服务每满6个月后的次月凭其出具的正式发票支付合同金额的六分之一；以此类推，付完为止。
（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）验收方式：每季度由采购人自行组织验收。

（五）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见“十、附件/响应文件格式”）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.蓄电池报价表

4.技术服务要求对照表
5.商务要求对照表
6.其他资料
6.1成交承诺书

6.2诚信承诺书

6.3提供拟投入项目至少2名巡检服务工程师低压电工证证件复印件并加盖供应商公章。提供截止投标之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保凭证并加盖供应商公章；若供应商为新成立公司，须提供双方的劳动合同复印件，并加盖供应商公章。

6.4提供原装判定承诺函，格式自拟并加盖供应商鲜章
6.5与项目有关的其他资料（如果有）
7.相关资格证明文件

7.1提供供应商有效工商营业执照复印件
7.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
7.3供应商法定代表人身份证明书

7.4基本资格条件承诺函

以上所有资料以及须加盖投标供应商公章鲜章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同前，成交供应商须将装订成册的响应文件原件交到北城院区科研办公楼405办公室。。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的项目价格和对应维保设备蓄电池单价。
（二）本次报价须为人民币，报价包含维保服务费、配件材料费、巡检工具费、人工费、安装调试费、运费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价（不含蓄电池）与其在平台填报的总报价不一致或项目报价表中各单项明细报价之和与总报价不一致时，均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低（不含蓄电池）的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	序号
	服务项目名称
	报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：报价包含维保服务费、配件材料费、人工费、安装调试费、巡检工具费、运费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（三）蓄电池报价表

蓄电池报价表
询价项目名称：
	维保设备品牌
	维保设备型号
	主机容量
	电池数量（只）
	电池容量
	蓄电池单价限价
	蓄电池品牌
	蓄电池型号
	单价报价

	雷诺士
	3W3IX60KL
	60KVA
	64
	12V150AH
	1100元
	
	
	

	雷诺士
	3W3IX40KL
	40KVA
	256
	12V150AH
	1100元
	
	
	

	施耐德
	SYCF1 60KH
	160K VA
	96
	12V150AH
	1300元
	
	
	


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日

注意：供应商须报出每个维保设备原装蓄电池的单价，且不得超过单价限价；若未按要求单独报出对应设备原装蓄电池单价的或报价漏项（含未提供原装判定相关证明材料的）或蓄电池单价报价超过对应单价限价的或报价的蓄电池非对应设备原厂品牌原装产品的均作为无效响应处理。
（四）技术服务要求对照表
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“服务内容明细及服务要求”的全部内容；此表可增减。
（五）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（六）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.提供拟投入项目至少2名巡检服务工程师低压电工证证件复印件并加盖供应商公章。提供截止投标之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保凭证并加盖供应商公章；若供应商为新成立公司，须提供双方的劳动合同复印件，并加盖供应商公章。

4.提供原装判定承诺函，格式自拟并加盖供应商鲜章

5.与项目有关的其他资料（如果有）
（七）相关资格证明文件

1.提供供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 2 -

